## La Calera Nueva
|  | Mediciones a partir del 01/05/2014 |  |  |  | CALNVA
EP LA CALERA NUEVA 66 KV
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 10 TC1 TC2
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2022 - 2030 [MVA]
| 2014 | 2014-11-09 21:45 | 8.15 | 15.15 |  | 15.7928 |  | 20 | 10 | 75.75%
| 2015 | 2015-06-23 20:45 | 16.43 | 16.77 | 10.69% | 15.8405 |  | 20 | 10 | 83.85%
| 2016 | 2016-06-27 21:45 | 17.65 | 17.9 | 6.738% | 15.8882 |  | 20 | 10 | 89.5%
| 2017 | 2017-07-17 21:35 | 13.9 | 14.28 | -20.22% | 15.9359 |  | 20 | 10 | 71.4%
| 2018 | 2018-07-24 21:05 | 15.92 | 16.09 | 12.68% | 15.9836 |  | 20 | 10 | 80.45%
| 2019 | 2019-07-23 20:40 | 14.3 | 14.33 | -10.94% | 16.0313 |  | 20 | 10 | 71.65%
| 2020 | 2020-07-08 21:00 | 16.5 | 16.79 | 17.17% | 16.079 |  | 20 | 10 | 83.95%
| 2021 | 2021-06-28 20:30 | 16.82 | 16.98 | 1.132% | 16.1267 | 16.98 | 20 | 10 | 84.9%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 16.1744 | 17.4894 | 20 | 10 | 87.45%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 16.2221 | 18.0141 | 20 | 10 | 90.07%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 16.2698 | 18.5545 | 20 | 10 | 92.77%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 16.3175 | 19.1111 | 20 | 10 | 95.56%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 16.3652 | 19.6845 | 20 | 10 | 98.42%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 16.4129 | 20.275 | 20 | 10 | 101.4%
| 2028 | 2028 |  |  |  | 16.4606 | 20.8833 | 20 | 10 | 104.4%
| 2029 | 2029 |  |  |  | 16.5083 | 21.5098 | 20 | 10 | 107.5%
| 2030 | 2030 |  |  |  | 16.556 | 22.155 | 20 | 10 | 110.8%
[14 empty] | 2026 | 20
[14 empty] | 2026 | 15
[14 empty] | 2026 | 10
[14 empty] | 2026 | 5
[14 empty] | 2026 | 0
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Nº de Barra | E.T. | Relación | Pot. |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
6565 | LA CALERA | 66/13,2 | 10 | 20 | 20 | 12.1943 | 60.97% | 20 | 12.5507 | 62.75% | 20 | 12.9219 | 64.61% | 20 | 13.307 | 66.54% | 20 | 13.7 | 68.5%
|  | 66/13,2 | 10
[9 empty] | 1.0292 |  |  | 12.9273 |  |  | 13.3095 |  |  | 13.7062
12.5602
ZONA | ET AT/MT | TENSIÓN | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
E | Calera 66 kV | 66/13,2 | 12.8037 | 3.2918 | 3.8553 | 0.69637 | 13.2299 | 3.4014 | 3.9924 | 0.72114 | 13.736 | 3.5315 | 4.1503 | 0.74967 | 14.2639 | 3.6672 | 4.315 | 0.77941 | 14.8446 | 3.8165 | 4.4946 | 0.81186
|  |  |  | 13.22 |  |  |  | 13.6602 |  |  |  | 14.1827 |  |  |  | 14.7278 |  |  |  | 15.3274
EP DON BOSCO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 40/55 + 1 x 40 / 55 (ET Movil)
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1998 | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  | 9.169 |  | 50 | 25 | 9.846%
| 1999 | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% | 11.3845 |  | 50 | 25 | 32.13%
| 2000 | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% | 13.6 |  | 50 | 25 | 25.08%
| 2001 | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% | 15.8155 |  | 50 | 25 | 25.66%
| 2002 | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% | 18.031 |  | 50 | 25 | 35.36%
| 2003 | 2003-08-27 21:00 | 19.52 | 20.2 | 14.25% | 20.2465 |  | 50 | 25 | 40.4%
| 2004 | 2004-08-17 21:15 | 22.13 | 22.91 | 13.42% | 22.462 |  | 50 | 25 | 45.82%
| 2005 | 2005-06-22 20:30 | 20.47 | 21.05 | -8.119% | 24.6775 |  | 50 | 25 | 42.1%
| 2006 | 2006-12-29 22:15 | 22.89 | 24.87 | 18.15% | 26.893 |  | 50 | 25 | 49.74%
| 2007 | 2007-11-28 20:45 | 33.3 | 36.47 | 46.64% | 29.1085 |  | 50 | 25 | 72.94%
| 2008 | 2008-06-24 20:45 | 30.51 | 31.52 | -13.57% | 31.324 |  | 50 | 25 | 63.04%
| 2009 | 2009-07-30 21:15 | 35.45 | 36.72 | 16.5% | 33.5395 |  | 50 | 25 | 73.44%
| 2010 | 2010-07-19 20:45 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% | 35.755 |  | 50 | 25 | 75.9%
| 2011 | 2011-11-08 21:30 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% | 37.9705 |  | 50 | 25 | 79.59%
| 2012 | 2012-06-07 21:15 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% | 40.186 |  | 50 | 25 | 85.09%
| 2013 | 2013-12-26 15:45 | 40.48 | 43.755 | 2.841% | 42.4015 |  | 50 | 25 | 87.51%
| 2014 | 2014-01-23 15:15 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% | 44.617 |  | 50 | 25 | 91.7%
| 2015 | 2015-12-29 22:15 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% | 46.8325 |  | 50 | 25 | 82.77%
| 2016 | 2016-12-31 15:30 | 44.77 | 47.69 | 15.24% | 49.048 |  | 50 | 25 | 95.38%
| 2017 | 2017-03-02 16:45 | 45.27 | 48.39 | 1.468% | 51.2635 | 48.39 | 110 | 55 | 43.99%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 53.479 | 50.4708 | 110 | 55 | 45.88%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 55.6945 | 52.5515 | 110 | 55 | 47.77%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 57.91 | 45.6323 | 110 | 55 | 41.48%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 60.1255 | 47.7131 | 110 | 55 | 43.38%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 62.341 | 49.7939 | 110 | 55 | 45.27%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 64.5565 | 51.8746 | 110 | 55 | 47.16%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 66.772 | 53.9554 | 110 | 55 | 49.05%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 68.9875 | 56.0362 | 110 | 55 | 50.94%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 71.203 | 58.1169 | 110 | 55 | 52.83%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 73.4185 | 60.1977 | 110 | 55 | 54.73%
|  |  | MVA/anual | 2.2877 | 46.47% | 42.0945
|  |  | 19 | 48.39 |  | 19
[5 empty] | MVA/año | 2.2155 | 0.24163
Si no se repontencia: Saturación a partir del 2026

## DBOSCO
EP DBOSCO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | DEMANDA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi |  |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  |  |  |  | 50 | 25
|  | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% |  |  |  | 50 | 25
|  | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% |  |  |  | 50 | 25
|  | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% |  |  |  | 50 | 25
|  | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% |  |  |  | 50 | 25
| 8 | 2003 | 19.52 | 20.2 | 14.25% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9665
| 8 | 2004 | 22.13 | 22.91 | 13.42% |  |  |  | 50 | 25 | 0.966
| 6 | 2005 | 20.47 | 21.05 | -8.119% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9724
| 12 | 2006 | 22.89 | 24.87 | 18.15% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9204
| 11 | 2007 | 33.3 | 36.47 | 46.64% |  |  |  | 50 | 25 | 0.913
| 6 | 2008 | 30.51 | 31.52 | -13.57% |  |  |  | 50 | 25 | 0.968
| 7 | 2009 | 35.45 | 36.72 | 16.5% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9655
| 7 | 2010 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9705 | Dominguez | 37.9501
| 11 | 2011 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9306 |  | 39.7933
| 6 | 2012 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9705 |  | 42.5462
| 12 | 2013 | 40.48 | 43.755 | 2.841% |  |  |  | 50 | 25 | 1 | 29.8 | 43.755
| 1 | 2014 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% |  |  |  | 50 | 25 | 1 | 30.4 | 45.8485
| 12 | 2015 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% |  |  |  | 50 | 25 | 1 | 28.9 | 41.3841
| 2 | 2016 | 40.32 | 43.1 | 4.146% |  |  |  | 50 | 25 | 0.96488 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2019 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 0 | 50 | 25
7.212%
EP DON BOSCO
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 40/55 + 1 x 40 / 55 (ET Movil) | [9 empty] | 1 x 55 +et movil |  | Van a sacar la ET Movil y queda trafo de 40/55
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1998 | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  |  |  | 50 | 25 | 9.846% | 45
| 1999 | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% |  |  | 50 | 25 | 32.13% | 45
| 2000 | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% |  |  | 50 | 25 | 25.08% | 45
| 2001 | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% |  |  | 50 | 25 | 25.66% | 45
| 2002 | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% |  |  | 50 | 25 | 35.36% | 45
| 2003 | 2003-08-27 21:00 | 19.52 | 20.2 | 14.25% |  |  | 50 | 25 | 40.4% | 45
| 2004 | 2004-08-17 21:15 | 22.13 | 22.91 | 13.42% |  |  | 50 | 25 | 45.82% | 45
| 2005 | 2005-06-22 20:30 | 20.47 | 21.05 | -8.119% |  |  | 50 | 25 | 42.1% | 45
| 2006 | 2006-12-29 22:15 | 22.89 | 24.87 | 18.15% |  |  | 50 | 25 | 49.74% | 45
| 2007 | 2007-11-28 20:45 | 33.3 | 36.47 | 46.64% |  |  | 50 | 25 | 72.94% | 45
| 2008 | 2008-06-24 20:45 | 30.51 | 31.52 | -13.57% |  |  | 50 | 25 | 63.04% | 45
| 2009 | 2009-07-30 21:15 | 35.45 | 36.72 | 16.5% |  |  | 50 | 25 | 73.44% | 45
| 2010 | 2010-07-19 20:45 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% |  |  | 50 | 25 | 75.9% | 45
| 2011 | 2011-11-08 21:30 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% |  |  | 50 | 25 | 79.59% | 45
| 2012 | 2012-06-07 21:15 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% |  |  | 50 | 25 | 85.09% | 45
| 2013 | 2013-12-26 15:45 | 40.48 | 43.755 | 2.841% |  |  | 50 | 25 | 87.51% | 45
| 2014 | 2014-01-23 15:15 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% |  |  | 50 | 25 | 91.7% | 45 | 0.9
| 2015 | 2015-12-29 22:15 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% |  |  | 50 | 25 | 82.77% | 45
| 2016 | 2016-12-31 15:30 | 44.77 | 47.69 | 15.24% |  |  | 50 | 25 | 95.38% | 45
| 2017 | 2017-03-02 16:45 | 45.27 | 48.39 | 1.468% |  | 48.39 | 110 | 55 | 43.99% | 45 |  | 2.0808 | MVA/año
| 2018 | 2018 |  |  |  | 53.479 | 50.61 | 110 | 55 | 46.01% | 45
| 2019 | 2019 |  |  |  | 55.6945 | 52.83 | 110 | 55 | 48.03% | 45 | 2.2155 | 2.22
| 2020 | 2020 |  |  |  | 57.91 | 46.05 | 110 | 55 | 41.86% | 45 | Restar en total 8 MW |  | 8.8889
| 2021 | 2021 |  |  |  | 60.1255 | 48.27 | 110 | 55 | 43.88% | 45
| 2022 | 2022 |  |  |  | 62.341 | 50.49 | 110 | 55 | 45.9% | 45
| 2023 | 2023 |  |  |  | 64.5565 | 52.71 | 110 | 55 | 47.92% | 45
| 2024 | 2024 |  |  |  | 66.772 | 54.93 | 110 | 55 | 49.94% | 45
| 2025 | 2025 |  |  |  | 68.9875 | 57.15 | 110 | 55 | 51.95% | 45 |  | 2.22
| 2026 | 2026 |  |  |  | 71.203 | 59.37 | 110 | 55 | 53.97% | 45
| 2027 | 2027 |  |  |  | 73.4185 | 61.59 | 110 | 55 | 55.99% | 45
|  |  | MVA/anual | 2.2877 | 46.47% |  | 2.0808
|  |  | 19 | 48.39
[14 empty] | 2021 | 0
[14 empty] | 2021 | 10
[14 empty] | 2021 | 20
[14 empty] | 2021 | 30
[14 empty] | 2021 | 40
[14 empty] | 2021 | 50
[14 empty] | 2021 | 60
[14 empty] | 2021 | 70
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| DON BOSCO | 132/13,2 | 25 | 50 | 50 | 45.2443 | 90.49% | 50 | 43.9677 | 87.94% | 50 | 45.8583 | 91.72% | 50 | 47.8303 | 95.66% | 50 | 49.887 | 99.77%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/66 | 30 | 30 | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3%
[9 empty] | 47.1899 |  |  | 45.8583 |  |  | 47.8303 |  |  | 49.887
|  |  | 2017 | [5 empty] | Baja la carga. Debe ser por la descarga de la ET Arguello Norte
|  |  | 2018 | 43.9677
|  |  | 2019 | 45.8583
|  |  | 2020 | 47.8303
|  |  | 2021 | 49.887
EP DON BOSCO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 40/55 + 1 x 40 / 55 (ET Movil)
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1998 | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  | 9.169 |  | 50 | 25 | 9.846%
| 1999 | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% | 11.3845 |  | 50 | 25 | 32.13%
| 2000 | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% | 13.6 |  | 50 | 25 | 25.08%
| 2001 | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% | 15.8155 |  | 50 | 25 | 25.66%
| 2002 | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% | 18.031 |  | 50 | 25 | 35.36%
| 2003 | 2003-08-27 21:00 | 19.52 | 20.2 | 14.25% | 20.2465 |  | 50 | 25 | 40.4%
| 2004 | 2004-08-17 21:15 | 22.13 | 22.91 | 13.42% | 22.462 |  | 50 | 25 | 45.82%
| 2005 | 2005-06-22 20:30 | 20.47 | 21.05 | -8.119% | 24.6775 |  | 50 | 25 | 42.1%
| 2006 | 2006-12-29 22:15 | 22.89 | 24.87 | 18.15% | 26.893 |  | 50 | 25 | 49.74%
| 2007 | 2007-11-28 20:45 | 33.3 | 36.47 | 46.64% | 29.1085 |  | 50 | 25 | 72.94%
| 2008 | 2008-06-24 20:45 | 30.51 | 31.52 | -13.57% | 31.324 |  | 50 | 25 | 63.04%
| 2009 | 2009-07-30 21:15 | 35.45 | 36.72 | 16.5% | 33.5395 |  | 50 | 25 | 73.44%
| 2010 | 2010-07-19 20:45 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% | 35.755 |  | 50 | 25 | 75.9%
| 2011 | 2011-11-08 21:30 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% | 37.9705 |  | 50 | 25 | 79.59%
| 2012 | 2012-06-07 21:15 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% | 40.186 |  | 50 | 25 | 85.09%
| 2013 | 2013-12-26 15:45 | 40.48 | 43.755 | 2.841% | 42.4015 |  | 50 | 25 | 87.51%
| 2014 | 2014-01-23 15:15 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% | 44.617 |  | 50 | 25 | 91.7%
| 2015 | 2015-12-29 22:15 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% | 46.8325 |  | 50 | 25 | 82.77%
| 2016 | 2016-12-31 15:30 | 44.77 | 47.69 | 15.24% | 49.048 |  | 50 | 25 | 95.38%
| 2017 | 2017-03-02 16:45 | 45.27 | 48.39 | 1.468% | 51.2635 | 48.39 | 110 | 55 | 43.99%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 53.479 | 50.4708 | 110 | 55 | 45.88%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 55.6945 | 52.5515 | 110 | 55 | 47.77%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 57.91 | 45.6323 | 110 | 55 | 41.48%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 60.1255 | 47.7131 | 110 | 55 | 43.38%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 62.341 | 49.7939 | 110 | 55 | 45.27%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 64.5565 | 51.8746 | 110 | 55 | 47.16%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 66.772 | 53.9554 | 110 | 55 | 49.05%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 68.9875 | 56.0362 | 110 | 55 | 50.94%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 71.203 | 58.1169 | 110 | 55 | 52.83%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 73.4185 | 60.1977 | 110 | 55 | 54.73%
|  |  | MVA/anual | 2.2877 | 46.47% | 42.0945
|  |  | 19 | 48.39 |  | 19
[5 empty] | MVA/año | 2.2155 | 0.24163