## Seguimiento
Gerencia de Planeamiento e Ingeniería
Documento: Pronostico de la Demanda Maxima al año 2020 Zona "A"
Histórico de Cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2013-05-14 | 1.0 | Creación del documento | Ing. Daniel Busso
2014-01-14 | 2.0 | Correcciones y agregados de ET | Ing. Daniel Busso
2014-02-14 | 2.3 | Proyección del Pronóstico al 2025 | Ing. Daniel Busso
2016-01-04 | v30 | Agregamos años 2014 y 2015. Usamos S en lugar de P | Ing. Daniel Busso
2018-01-01 | v86 | <detalles> | <nombres>
Aprobaciones
Responsable o Cargo |  | Nombre y Apellido | Fecha
SubGerente de Planeamiento |  | Alfonso Jose Díaz | 2013-01-01
En esta nueva version del informe 2016 se incluyen valores hasta diciembre de 2015. Se modifico la tabla de valores para una mayor claridad y facilitar la compresión de los datos. Para realizar la grafica historica y su tendencia se utilizo los valores de potencia aparente pero se mantienen en la tabla los valores de potencia activa como consulta. Se utilizaron diferentes fuentes de datos: datos antiguos del Ing. Tiscornia, datos del SITEC y datos elaborados por la División Analisis de la Demanda. Cuando se presento diferencia en los valores se le dio prioridad a los datos pertenecientes a la División Analisis de la Demanda.

## Resumen
DEMANDA DE ESTACIONES AT/MT DE ZONA "A"
ET AT/MT | POTENCIA INSTALADA [MVA] | RELACIÓN [kv]/[Kv] | CRECIMIENTO (n + 1) | Tasa de Crecimiento anual [%] | DEMANDAS MAXIMAS [Mw]
[5 empty] | DEMANDA HISTORICA | [16 empty] | CRECIMIENTO 4,5%
[5 empty] | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
BOUWER | 1x6,3 | 66/13,2 |  | 4.31% | [6 empty] | 0.83 | 0.95 | 1.04 | 2.5 | 1.22 | 1.1 | 1.91 | 2.14 | 1.06 | 1.78 | 1.76 | 1.8392 | 1.922 | 2.0085 | 2.0988 | 2.1933 | 2.292 | 2.3951 | 2.5029 | 2.6155 | 2.7332 | 2.8562 | 2.9848
CENTRO | 3x25 | 132/13,2 |  | 3.5% | 18.99 | 28.15 | 43.22 | 26.4 | 31.6 | 52.58 | 44.04 | 44.94 | 46.98 | 53.19 | 49.34 | 51.87 | 57.92 | 60.31 | 58.29 | 75.78 | 74.24 | 77.5808 | 81.0719 | 84.7202 | 88.5326 | 92.5165 | 96.6798 | 101.0304 | 105.5767 | 110.3277 | 115.2924 | 120.4806 | 125.9022
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.16% |  | 4.75 | 15.5 | 12.1 | 12.38 | 17.06 | 19.52 | 22.13 | 20.47 | 22.89 | 33.3 | 30.51 | 35.45 | 36.85 | 37.03 | 37.98 | 40.48 | 42.3016 | 44.2052 | 46.1944 | 48.2732 | 50.4454 | 52.7155 | 55.0877 | 57.5666 | 60.1571 | 62.8642 | 65.6931 | 68.6493
ESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.63% | 45.68 | 61.33 | 45.46 | 42.8 | 46.17 | 49.97 | 48.83 | 50.93 | 60.94 | 58.46 | 58.77 | 57.19 | 54.41 | 57.27 | 60.96 | 66.01 | 69.43 | 72.5544 | 75.8193 | 79.2312 | 82.7966 | 86.5224 | 90.4159 | 94.4846 | 98.7364 | 103.1796 | 107.8227 | 112.6747 | 117.745
FIAT | 2x10 | 132/13,2 |  | 3.98% | 2.9 | 3.13 | 3.1 | 3.16 | 12 | 12.95 | 9.13 | 9.75 | 17.68 | 16.05 | 15.9 | 16.04 | 16.72 | 16.79 | 17.37 | 17.79 | 19.79 | 20.6806 | 21.6112 | 22.5837 | 23.5999 | 24.6619 | 25.7717 | 26.9315 | 28.1434 | 29.4098 | 30.7333 | 32.1163 | 33.5615
GUIÑAZU | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.78% |  |  |  |  | 4.26 | 6.47 | 10.53 | 11.67 | 11.96 | 13.49 | 19.53 | 20.38 | 21 | 22.18 | 22.08 | 22.34 | 26.26 | 27.4417 | 28.6766 | 29.967 | 31.3155 | 32.7247 | 34.1974 | 35.7362 | 37.3444 | 39.0249 | 40.781 | 42.6161 | 44.5338
BARRIO JARDIN | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.79% | 21.25 | 21.51 | 22.12 | 31 | 33.78 | 32.62 | 35.44 | 34.16 | 35.9 | 34.55 | 37.9 | 38.67 | 38.51 | 39.73 | 42.19 | 51.03 | 51.51 | 53.828 | 56.2502 | 58.7815 | 61.4266 | 64.1908 | 67.0794 | 70.098 | 73.2524 | 76.5488 | 79.9935 | 83.5932 | 87.3549
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 |  | 0% |  |  | 40.28 | 51.6 | 55.69 | 53.41 | 51.97 | 52.27 | 47.94 | 48.55 | 48.47 | 48.78 | 51.14 | 50.99 | 50.18 | 51.22 | 45.17 | 47.2026 | 49.3268 | 51.5465 | 53.8661 | 56.29 | 58.8231 | 61.4701 | 64.2363 | 67.1269 | 70.1476 | 73.3043 | 76.603
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.37% | [6 empty] | 2.95 | 3.09 | 3.28 | 3.12 | 3.51 | 2.94 | 3.41 | 2.88 | 4.67 | 3.85 | 3.97 | 4.1486 | 4.3353 | 4.5304 | 4.7343 | 4.9473 | 5.17 | 5.4026 | 5.6457 | 5.8998 | 6.1653 | 6.4427 | 6.7326
NORTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.17% | 63.14 | 63.3 | 40.79 | 45.7 | 48.12 | 56.81 | 54.2 | 53.39 | 57.88 | 58.81 | 62.24 | 57.84 | 59.38 | 60.5 | 83.26 | 85.28 | 84.31 | 88.1039 | 92.0686 | 96.2117 | 100.5412 | 105.0656 | 109.7936 | 114.7343 | 119.8973 | 125.2927 | 130.9309 | 136.8227 | 142.9798
NUEVA CORDOBA | 2x40 | 132/13,2 |  | 4.24% |  |  |  |  | 18.91 | 22.12 | 22.34 | 25.63 | 28.7 | 35.52 | 38.8 | 45.49 | 45.59 | 44.09 | 46.88 | 51.88 | 54.84 | 57.3078 | 59.8867 | 62.5816 | 65.3977 | 68.3406 | 71.4159 | 74.6297 | 77.988 | 81.4975 | 85.1648 | 88.9973 | 93.0021
OESTE | 4x30 | 132/13,2 |  | 0.98% | 105.26 | 85.03 | 72.78 | 68.9 | 98.12 | 102.61 | 97.13 | 97.46 | 97.8 | 95.54 | 99.4 | 99.64 | 101.75 | 107.84 | 96.19 | 99.02 | 105.51 | 110.258 | 115.2196 | 120.4044 | 125.8226 | 131.4847 | 137.4015 | 143.5845 | 150.0458 | 156.7979 | 163.8538 | 171.2272 | 178.9324
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.11% | 42.46 | 41.3 | 48.22 | 46.1 | 57.8 | 53.26 | 52.9 | 55.31 | 56.48 | 57.5 | 61.15 | 62.83 | 62.43 | 63.87 | 66.92 | 68.77 | 71.69 | 74.916 | 78.2873 | 81.8102 | 85.4917 | 89.3388 | 93.359 | 97.5602 | 101.9504 | 106.5382 | 111.3324 | 116.3423 | 121.5777
SUR | 2x25+1x10 | 132/13,2 |  | 2.01% | 37.1 | 29.38 | 32.59 | 35.3 | 33.9 | 36.63 | 31.84 | 34.04 | 39.87 | 39.93 | 41.25 | 45.53 | 45.26 | 47.32 | 50.76 | 44.96 | 46.15 | 48.2267 | 50.397 | 52.6648 | 55.0347 | 57.5113 | 60.0993 | 62.8038 | 65.6299 | 68.5833 | 71.6695 | 74.8947 | 78.2649
SUROESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.73% | 47.33 | 46.8 | 54.47 | 55.3 | 54.4 | 57.89 | 56.58 | 55.15 | 55.4 | 56.64 | 61.29 | 59.69 | 59.2 | 66.4 | 71.08 | 68.01 | 73.1 | 76.3895 | 79.827 | 83.4192 | 87.1731 | 91.0959 | 95.1952 | 99.479 | 103.9556 | 108.6336 | 113.5221 | 118.6306 | 123.9689
E.T. LA TABLADA | 2x40 | 132/13,2 |  |  | DEMANDA HISTORICA 2010: 36.03; DEMANDA HISTORICA 2011: 35.24; DEMANDA HISTORICA 2012: 32.93; DEMANDA HISTORICA 2013: 33.86; CRECIMIENTO 4,5% 2014: 35.3837; CRECIMIENTO 4,5% 2015: 36.976; CRECIMIENTO 4,5% 2016: 38.6399; CRECIMIENTO 4,5% 2017: 40.3787; CRECIMIENTO 4,5% 2018: 42.1957; CRECIMIENTO 4,5% 2019: 44.0945; CRECIMIENTO 4,5% 2020: 46.0788; CRECIMIENTO 4,5% 2021: 48.1523; CRECIMIENTO 4,5% 2022: 50.3192; CRECIMIENTO 4,5% 2023: 52.5835; CRECIMIENTO 4,5% 2024: 54.9498; CRECIMIENTO 4,5% 2025: 57.4225
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 |  | 0.64% | 2.11 | 2.25 | 2.34 | 2.9 | 2.93 | 2.67 | 2.07 | 2.03 | 2.29 | 2.36 | 1.27 | 2.54 | 2.52 | 1.75 | 3.59 | 2.64 | 2.81 | 2.9365 | 3.0686 | 3.2067 | 3.351 | 3.5018 | 3.6594 | 3.824 | 3.9961 | 4.1759 | 4.3638 | 4.5602 | 4.7654
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.61% | [6 empty] | 5.55 | 5.96 | 7.74 | 7.02 | 7.89 | 8.49 | 7.96 | 8.47 | 9.06 | 7.99 | 8.75 | 9.1438 | 9.5552 | 9.9852 | 10.4345 | 10.9041 | 11.3948 | 11.9075 | 12.4434 | 13.0033 | 13.5885 | 14.2 | 14.839
2.53%
2.53%
NOTA: Del año 1997 al 2002 son datos extraidos del informe de Tiscornia.
Del año 2003 en adelante son datos del SITEC.
ET AT/MT | POTENCIA INSTALADA [MVA] | RELACIÓN [kv]/[Kv] | CRECIMIENTO (n + 1) | Tasa de Crecimiento anual [%]
GUIÑAZU | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.78%
BOUWER | 1x6,3 | 66/13,2 |  | 4.31%
NUEVA CORDOBA | 2x40 | 132/13,2 |  | 4.24%
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.16%
FIAT | 2x10 | 132/13,2 |  | 3.98%
CENTRO | 3x25 | 132/13,2 |  | 3.5%
BARRIO JARDIN | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.79%
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.61%
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.37%
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.11%
SUR | 2x25+1x10 | 132/13,2 |  | 2.01%
SUROESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.73%
ESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.63%
NORTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.17%
OESTE | 4x30 | 132/13,2 |  | 0.98%
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 |  | 0.64%
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 |  | 0%
E.T. LA TABLADA | 2x40 | 132/13,2

## Zona A
ZONA "A"
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | DEMANDA HISTORICA P [MW] | PRONOSTICOS
|  |  | TENDENCIA LINEAL [MW] | TENDENCIA LINEAL [%] | CRECIMIENTO 4,5 [ % ] | CRECIMIENTO [MW]
1997
1998
1999
2000
2001 | [8 empty] | 27.92% | 0.027916
2002
2003 | 2003-11-18 15:30 | 737.25 | [6 empty] | -1.229% |  |  |  | 700
2004 | 2004-08-10 11:30 | 728.19 |  |  | -1.229% |  |  |  | -14.61% |  | 27.92% |  | 750
2005 | 2005-06-24 09:30 | 621.8 |  |  | -14.61% |  |  |  | 4.953% |  | 3.102% |  | 800 |  |  |  | 1.0667
2006 | 2006-12-11 10:00 | 652.6 |  |  | 4.953% |  |  |  | -2.22% |  |  |  | 850 | 1.2143 | 850 | 0.071429 | 1.0625
2007 | 2007-06-26 15:30 | 638.11 |  |  | -2.22% |  |  |  | 0.2664%
2008 | 2008-06-24 11:15 | 639.81 |  |  | 0.2664% |  |  |  | 19.09%
2009 | 2009-03-17 12:00 | 761.93 |  |  | 19.09% |  |  |  | 4.412%
2010 | 2010-01-01 13:30 | 795.55 |  |  | 4.412% |  |  |  | -14.13%
2011 | 2011-07-18 22:30 | 683.16 |  |  | -14.13% |  |  |  | 6.155%
2012 | 2012-12-12 15:00 | 725.21 |  |  | 6.155% |  |  |  | -5.095%
2013 | 2013-10-29 12:00 | 688.26 |  |  | -5.095% |  |  |  | 15.56%
2014 | 2014-01-13 16:15 | 795.38 |  |  | 15.56% | 739.722 |  |  | 1.196% | 61.36
2015 |  |  | 745.845 | -6.228% | 4.5% | 773.0095 |  |  |  | 0.098681
2016 |  |  | 751.968 | 0.8209% | 4.5% | 807.7949 |  |  | 0.8209% | 0.014097
2017 |  |  | 758.091 | 0.8143% | 4.5% | 844.1457 |  |  | 0.8143%
2018 |  |  | 764.214 | 0.8077% | 4.5% | 882.1322 |  |  | 0.8077%
2019 |  |  | 770.337 | 0.8012% | 4.5% | 921.8282 |  |  | 0.8012%
2020 |  |  | 776.46 | 0.7948% | 4.5% | 963.3105 |  |  | 0.7948%
2021 |  |  | 782.583 | 0.7886% | 4.5% | 1006.6594 |  |  | 0.7886%
2022 |  |  | 788.706 | 0.7824% | 4.5% | 1051.9591 |  |  | 0.7824%
2023 |  |  | 794.829 | 0.7763% | 4.5% | 1099.2973 |  |  | 0.7763%
2024 |  |  | 800.952 | 0.7704% | 4.5% | 1148.7656 |  |  | 0.7704%
2025 |  |  | 807.075 | 0.7645% | 4.5% | 1200.4601 |  |  | 0.7645%
[5 empty] | 1.196% |  |  |  | 0.7921%
Se tomo el crecimiento del 4,5% a partir del año 2014. (con el valor medio de potencia) .Para no tomar el valor de potencia extraordinario del 2014. EL SIP crece 4,5% anual pero no asi la Zona "A" que es de 0,79%. Habria que graficar buscando la fecha de maxima del SIP y luego con esa fecha y hora buscar el valor de demanda de la zona A.
ET AT/MT | POTENCIA INSTALADA [MVA] | RELACIÓN [kv]/[Kv] | CRECIMIENTO (n + 1) | Tasa de Crecimiento anual [%]
GUIÑAZU | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.78%
BOUWER | 1x6,3 | 66/13,2 |  | 4.31%
NUEVA CORDOBA | 2x40 | 132/13,2 |  | 4.24%
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.16%
FIAT | 2x10 | 132/13,2 |  | 3.98%
CENTRO | 3x25 | 132/13,2 |  | 3.5%
BARRIO JARDIN | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.79%
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.61%
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.37%
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.11%
SUR | 2x25+1x10 | 132/13,2 |  | 2.01%
SUROESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.73%
ESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.63%
NORTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.17%
OESTE | 4x30 | 132/13,2 |  | 0.98%
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 |  | 0.64%
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 |  | 0%
E.T. LA TABLADA | 2x40 | 132/13,2
2.53%
ZONA "A" (SITEC)
POTENCIA INSTALADA [MVA] = (Planeado xx MVA)
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  |  | cos fi
1999 | [8 empty] | #DIV/0!
2000 | [8 empty] | #DIV/0!
2001 | [8 empty] | #DIV/0!
2002 | [8 empty] | #DIV/0!
2003 | 2003-11-18 15:30 | 737.25 | 737.25 |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 514.7143
2004 | 2004-08-10 11:30 | 728.19 | 728.19 | -1.229% | -1.2289 | -1.229% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 531.8762
2005 | 2005-06-24 09:30 | 621.8 | 621.8 | -14.61% | -14.6102 | -15.66% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 553.7853
2006 | 2006-12-11 10:00 | 652.6 | 652.6 | 4.953% | 4.9534 | -11.48% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 547.4659
2007 | 2007-06-26 15:30 | 638.11 | 638.11 | -2.22% | -2.2203 | -13.45% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 592.3
2008 | 2008-06-24 11:15 | 639.81 | 639.81 | 0.2664% | 0.26641 | -13.22% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 608.67
2009 | 2009-03-17 12:00 | 761.93 | 761.93 | 19.09% | 19.0869 | 3.348% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 615.01
2010 | 2010-01-01 13:30 | 795.55 | 795.55 | 4.412% | 4.4125 | 7.908% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 671.35
2011 | 2011-07-18 22:30 | 683.16 | 683.16 | -14.13% | -14.1273 | -7.337% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 720.55
2012 | 2012-12-12 15:00 | 725.21 | 725.21 | 6.155% | 6.1552 | -1.633% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 744.22
2013 | 2013-10-29 12:00 | 688.26 | 688.26 | -5.095% | -5.0951 | -6.645% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 741.1
2014 | 2014-01-13 16:15 | 795.38 | 795.38 | 15.56% | 15.5639 | 7.885% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 805.89
2015 | 2015-01-16 12:30 | 707 | 756.38 |  |  | 0.025948 |  |  | #DIV/0! |  | 0.93472 | 767.9189
2016 | 2016-09-05 13:45 | 653.92 | 736.41 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0.88798 | 811.854
2017 | 2017-01-20 14:45 | 619.57 | 664.52 |  |  | 664.52 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
2019 | 2019 | [7 empty] | #DIV/0!
2020 | 2020 | [7 empty] | #DIV/0!
2021 | 2021 | [7 empty] | #DIV/0!
2022 | 2022 | [7 empty] | #DIV/0!
2023 | 2023 | [7 empty] | #DIV/0!
2024 | 2024 | [7 empty] | #DIV/0!
2025 | 2025 | [7 empty] | #DIV/0!
2026 | 2026 | [7 empty] | #DIV/0!
2027 | 2027 | [7 empty] | #DIV/0!
1.196
ZONA "A" (Datos Div. Operaciones)
POTENCIA INSTALADA [MVA] = (Planeado xx MVA)
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  |  | Dominguez
1999 | [8 empty] | #DIV/0! |  | MW
2000 | [8 empty] | #DIV/0!
2001 | [8 empty] | #DIV/0!
2002 | [8 empty] | #DIV/0!
2003 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 514.7143
2004 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 531.8762
2005 | 2005-06-21 19:30 | 529 | 539.7959 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 553.7853
2006 | 2006-07-31 19:45 | 520 | 530.6122 | -1.701% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 547.4659
2007 | 2007-05-30 19:15 | 562 | 573.4694 | 8.077% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 592.3 | 30.3
2008 | 2008-06-23 21:15 | 562 | 573.4694 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 608.67 | 46.67
2009 | 2009-07-22 19:15 | 579 | 590.8163 | 3.025% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 615.01 | 36.01
2010 | 2010-08-05 20:15 | 607 | 619.3878 | 4.836% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 671.35 | 64.35
2011 | 2011-12-20 15:30 | 591 | 603.0612 | -2.636% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 720.55 | 129.55
2012 | 2012-02-07 15:00 | 617.18 | 629.7755 | 4.43% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 744.22 | 127.04
2013 | 2013-12-16 17:45 | 639.29 | 652.3367 | 3.582% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 741.1 | 101.81
2014 | 2014-01-23 14:00 | 713.56 | 728.1224 | 11.62% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 805.89 | 92.33
2015 | 2015-01-26 13:45 | 742.07 | 757.2143 | 3.995% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 767.9189 | 25.8489
2016 | 2016-02-12 14:45 | 736.15 | 751.1735 | -0.7978% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 811.854 | 75.704
2017 | 2017-02-23 14:30 | 771.4 | 787.1429 | 4.788% |  | 787.1429 |  |  | #DIV/0! |  | 771.4 | 0
2018 | 2018 |  |  |  | 791.612 | 808.6769 |  |  | #DIV/0!
2019 | 2019 |  |  |  | 813.146 | 830.2109 |  |  | #DIV/0!
2020 | 2020 |  |  |  | 834.68 | 851.7449 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2021 |  |  |  | 856.214 | 873.2789 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2022 |  |  |  | 877.748 | 894.8129 |  |  | #DIV/0!
2023 | 2023 |  |  |  | 899.282 | 916.3469 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2024 |  |  |  | 920.816 | 937.8809 |  |  | #DIV/0!
2025 | 2025 |  |  |  | 942.35 | 959.4149 |  |  | #DIV/0!
2026 | 2026 |  |  |  | 963.884 | 980.9489 |  |  | #DIV/0!
2027 | 2027 |  |  |  | 985.418 | 1002.4829 |  |  | #DIV/0!
| MVA/anual | 20.2 |  | 3.268%
771.4
[13 empty] | ESTACION | CRECIMIENTO LINEAL [MVA/año] | CRECIMIENTO LINEAL [%]
[13 empty] | RBUSTO | 1.8
[13 empty] | GUIÑAZU | 1.6
[13 empty] | NORTE | 1.51
[13 empty] | ABASTO | --------
[13 empty] | ESTE | 1.15
[13 empty] | MCRISTO NUEVA | 0.2
[13 empty] | DBOSCO | 2.22
[13 empty] | OESTE | 1.02
[13 empty] | TABLADA | 0.34
[13 empty] | CENTRO | 2.6
[13 empty] | SUROESTE | 1.25
[13 empty] | NVACBA | 2.27
[13 empty] | SUR | 0.72
[13 empty] | INTERFABRICA | 1.22
[13 empty] | JARDIN | 1.93
[13 empty] | YOCSINA | 0.1
[13 empty] | MALAGUEÑO | 0.15
[13 empty] | CALASANZ | ------
[13 empty] | SANTA ANA | ------
[13 empty] | LOS OMBUES | -------
[13 empty] | ARGUELLO | ------
[13 empty] | BOWER | 0.0734
20.1534

## NORTE
EP NORTE
| POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 | [9 empty] | 2 x 55 + 1 x 25 |  |  | Los trafos tienen que trabajar en paralelo sobre la misma barra.
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | COS fi
|  | 1999 | 40.79 | 41.0344 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 45.7 | 45.9739 | 12.04% |  |  |  | 75 | 50 |  | Ing. Tiscornia |  | 75 | 50
|  | 2001 | 48.12 | 48.4084 | 5.295% |  |  |  | 75 | 50 |  | SITEC |  | 75 | 50
|  | 2002 | 56.81 | 57.1505 | 18.06% |  |  |  | 75 | 50 |  | Analisis de la Demanda |  | 75 | 50
| 6 | 2003 | 54.2 | 54.95 | -3.85% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9865 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2004 | 53.38 | 54.31 | -1.165% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9857 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2005 | 56.56 | 56.71 | 4.419% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9973 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2006 | 56.41 | 56.56 | -0.2645% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9973 |  |  | 75 | 50
| 5 | 2007 | 58.68 | 58.9 | 4.137% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9963 |  |  | 75 | 50
| 6 | 2008 | 56.12 | 56.25 | -4.499% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9977 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2009 | 56.8 | 56.94 | 1.227% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9975 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2010 | 58.6257 | 58.9771 | 3.578% |  |  |  | 75 | 50 |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%] | 75 | 50
| 12 | 2011 | 69.5093 | 69.9258 | 18.56% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 1 | 2012 | 71.5237 | 71.9523 | 2.898% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 12 | 2013 | 69.0497 | 69.4635 | -3.459% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 1 | 2014 | 73.4907 | 73.9311 | 6.432% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 12 | 2015 | 69.8743 | 70.2931 | -4.921% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 1 | 2016 | 73.46 | 77.37 | 10.07% |  |  |  | 75 | 50 | 0.99404 |  | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2017 |  | 100 | 29.25% |  | 100 | 100 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | -100% | 105 | 50
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 105 | 50
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 105 | 50
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  | #DIV/0! |  | 105 | 50
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
5.434%
EP NORTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55) | [9 empty] | * = Al momento del Informe
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA |  | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1999 | 1999 | 40.79 | 41.0344 |  | 46.2882 |  | 75 | 50 | 54.71% |  | 41.0344 | 41.0344 |  | 41.0344 | 41.0344
| 2000 | 2000 | 45.7 | 45.9739 | 12.04% | 47.8 |  | 75 | 50 | 61.3% |  | 42.803 | 42.803 | 12.04% | 42.7989 | 42.8044
| 2001 | 2001 | 48.12 | 48.4084 | 5.295% | 49.3118 |  | 75 | 50 | 64.54% |  | 44.6478 | 44.5716 | 5.295% | 44.5634 | 44.5744
| 2002 | 2002 | 56.81 | 57.1505 | 18.06% | 50.8236 |  | 75 | 50 | 76.2% |  | 46.5722 | 46.3402 | 18.06% | 46.3279 | 46.3444
| 2003 | 2003-06-09 21:00 | 54.2 | 54.95 | -3.85% | 52.3354 |  | 75 | 50 | 73.27% |  | 48.5794 | 48.1088 | -3.85% | 48.0924 | 48.1144
| 2004 | 2004-07-15 20:30 | 53.38 | 54.31 | -1.165% | 53.8472 |  | 75 | 50 | 72.41% |  | 50.6732 | 49.8774 | -1.165% | 49.8569 | 49.8844
| 2005 | 2005-07-07 21:00 | 56.56 | 56.71 | 4.419% | 55.359 |  | 75 | 50 | 75.61% |  | 52.8572 | 51.646 | 4.419% | 51.6213 | 51.6544
| 2006 | 2006-08-01 21:15 | 56.41 | 56.56 | -0.2645% | 56.8708 |  | 75 | 50 | 75.41% |  | 55.1354 | 53.4145 | -0.2645% | 53.3858 | 53.4244
| 2007 | 2007-05-29 21:00 | 58.68 | 58.9 | 4.137% | 58.3826 |  | 75 | 50 | 78.53% |  | 57.5117 | 55.1831 | 4.137% | 55.1503 | 55.1944
| 2008 | 2008-06-23 21:15 | 56.12 | 56.25 | -4.499% | 59.8944 |  | 75 | 50 | 75% |  | 59.9904 | 56.9517 | -4.499% | 56.9148 | 56.9644
| 2009 | 2009-07-22 19:15 | 56.8 | 56.94 | 1.227% | 61.4062 |  | 75 | 50 | 75.92% |  | 62.576 | 58.7203 | 1.227% | 58.6793 | 58.7344
| 2010 | 2010-07-21 21:15 | 58.6257 | 58.9771 | 3.578% | 62.918 |  | 75 | 50 | 78.64% |  | 65.2731 | 60.4889 | 3.578% | 60.4437 | 60.5044
| 2011 | 2011-12-21 14:45 | 69.5093 | 69.9258 | 18.56% | 64.4298 |  | 75 | 50 | 93.23% |  | 68.0863 | 62.2575 | 18.56% | 62.2082 | 62.2744
| 2012 | 2012-01-30 15:00 | 71.5237 | 71.9523 | 2.898% | 65.9416 |  | 75 | 50 | 95.94% |  | 71.0209 | 64.026 | 2.898% | 63.9727 | 64.0444
| 2013 | 2013-07-23 21:30 | 69.0497 | 69.4635 | -3.459% | 67.4534 |  | 75 | 50 | 92.62% |  | 74.0819 | 65.7946 | -3.459% | 65.7372 | 65.8144
| 2014 | 2014-01-23 15:30 | 73.4907 | 73.9311 | 6.432% | 68.9652 |  | 75 | 50 | 98.57% |  | 77.2748 | 67.5632 | 6.432% | 67.5017 | 67.5844
| 2015 | 2015-01-06 15:00 | 63.69 | 64.92 | -12.19% | 70.477 |  | 75 | 50 | 86.56% |  | 80.6053 | 69.3318 | -12.19% | 69.2661 | 69.3544
| 2016 | 2016-06-27 20:45 | 67.6 | 67.6 | 4.128% | 71.9888 |  | 75 | 50 | 90.13% |  | 84.0794 | 71.1004 | 4.128% | 71.0306 | 71.1244
| 2017 | 2017-01-31 14:45 | 71.62 | 72.9 | 7.84% | 73.5006 | 72.9 | 75 | 50 | 97.2% | 75 | 87.7032 | 72.869 | 7.84% | 72.7951 | 72.8944
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.0124 | 81.5847 | 105 | 50 | 77.7% | 75 |  | Suma 5 MW (le quita dos distribuidores a SEA Sobremonte) |  |  |  |  | 5.5556 | 80.2203 | 74.418
| 2019 | 2019 |  |  |  | 76.5242 | 84.7194 | 105 | 50 | 80.69% | 75 | [7 empty] | 83.355
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.036 | 87.8541 | 105 | 50 | 83.67% | 75 | [7 empty] | 86.4897
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5478 | 90.9888 | 105 | 50 | 86.66% | 75 | [7 empty] | 89.6244
| 2022 | 2022 |  |  |  | 81.0596 | 94.1235 | 135 | 80 | 69.72% | 75 | [7 empty] | 92.7591
| 2023 | 2023 |  |  |  | 82.5714 | 97.2582 | 135 | 80 | 72.04% | 75 | [7 empty] | 95.8938
| 2024 | 2024 |  |  |  | 84.0832 | 100.3929 | 135 | 80 | 74.37% | 75 |  |  | 0.043142 | 0.7758 | 72.869 |  |  | 99.0285
| 2025 | 2025 |  |  |  | 85.595 | 103.5276 | 135 | 80 | 76.69% | 75 | [7 empty] | 102.1632
| 2026 | 2026 |  |  |  | 87.1068 | 106.6623 | 135 | 80 | 79.01% | 75 | [7 empty] | 105.2979
| 2027 | 2027 |  |  |  | 88.6186 | 109.797 | 135 | 80 | 81.33% | 75 | [7 empty] | 108.4326
|  |  |  | 77.66% | 4.314% | 72.9018
[5 empty] | 3.51% | 1.4403 |  | 14.4031
|  |  | 18 | MVA/año | 1.7703 | 1.7686 | 1.7766 | 17.7031 | 0.036842 |  | 14
[5 empty] | 72.8944 |  |  | 3.3 |  |  | 1.4
[5 empty] | 1.7686 |  | 1.7645 | 3.2805 |  |  | 0.079857 | 1.512
3.1347
|  |  | 10 | MVA/año | 1.4 | 2.377%
72.9
1.4018
[14 empty] | 2017 | 40
[14 empty] | 2017 | 50
[14 empty] | 2017 | 60
[14 empty] | 2017 | 80
[14 empty] | 2017 | 110
[14 empty] | 2017 | 130
Es mi deber indicar la saturación.
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| NORTE | 132/13,2 | 25 | 75 | 75 | 76.6139 | 102.2% | 105 | 79.9083 | 76.1% | 105 | 83.3443 | 79.38% | 105 | 86.9281 | 82.79% | 105 | 90.6661 | 86.35%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 25
|  |  |  | 2016 | 76.6139
|  |  |  | 2017 | 79.9083
|  |  |  | 2018 | 83.3443
|  |  |  | 2019 | 86.9281
|  |  |  | 2020 | 90.6661
[5 empty] | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
| NORTE | 132/13,2 | 55 | 105 | 105 | 70.63 | 67.27% | 105 | 73.6671 | 70.16% | 105 | 76.8348 | 73.18% | 105 | 80.1387 | 76.32% | 105 | 83.5847 | 79.6%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 73.6671 |  |  | 76.8348 |  |  | 80.1387 |  |  | 83.5847

## NORTE (2)
EP NORTE
| POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 | [9 empty] | 2 x 55 + 1 x 25 |  |  | Los trafos tienen que trabajar en paralelo sobre la misma barra.
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | COS fi
|  | 1999 | 40.79 | 41.0344 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 45.7 | 45.9739 | 12.04% |  |  |  | 75 | 50 |  | Ing. Tiscornia |  | 75 | 50
|  | 2001 | 48.12 | 48.4084 | 5.295% |  |  |  | 75 | 50 |  | SITEC |  | 75 | 50
|  | 2002 | 56.81 | 57.1505 | 18.06% |  |  |  | 75 | 50 |  | Analisis de la Demanda |  | 75 | 50
| 6 | 2003 | 54.2 | 54.95 | -3.85% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9865 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2004 | 53.38 | 54.31 | -1.165% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9857 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2005 | 56.56 | 56.71 | 4.419% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9973 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2006 | 56.41 | 56.56 | -0.2645% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9973 |  |  | 75 | 50
| 5 | 2007 | 58.68 | 58.9 | 4.137% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9963 |  |  | 75 | 50
| 6 | 2008 | 56.12 | 56.25 | -4.499% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9977 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2009 | 56.8 | 56.94 | 1.227% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9975 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2010 | 58.6257 | 58.9771 | 3.578% |  |  |  | 75 | 50 |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%] | 75 | 50
| 12 | 2011 | 69.5093 | 69.9258 | 18.56% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 1 | 2012 | 71.5237 | 71.9523 | 2.898% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 12 | 2013 | 69.0497 | 69.4635 | -3.459% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 1 | 2014 | 73.4907 | 73.9311 | 6.432% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 12 | 2015 | 69.8743 | 70.2931 | -4.921% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 75 | 50
| 1 | 2016 | 73.46 | 77.37 | 10.07% |  |  |  | 75 | 50 | 0.99404 |  | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2017 |  | 100 | 29.25% |  | 100 | 100 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | -100% | 105 | 50
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 105 | 50
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 105 | 50
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  | #DIV/0! |  | 105 | 50
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
5.434%
EP NORTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55) | [9 empty] | * = Al momento del Informe
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | RESIDU0 CICLICO RELATIVO | PORCENTAJE DE TENDENCIA | % CARGA |  | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1999 | 1999 | 40.79 | 41.0344 |  | 46.2882 | [5 empty] | 41.0344 | 41.0344 |  | 41.0344 | 41.0344 |  |  |  | 100% | 0% | 0%
| 2000 | 2000 | 45.7 | 45.9739 | 12.04% | 47.8 |  | -3.82% | 96.18% |  |  | 42.803 | 42.803 | 12.04% | 42.7989 | 42.8044 |  |  |  | 112% | 12.04% | 3.266% | 3.266%
| 2001 | 2001 | 48.12 | 48.4084 | 5.295% | 49.3118 |  | -1.832% | 98.17% |  |  | 44.6478 | 44.5716 | 5.295% | 44.5634 | 44.5744 |  |  |  | 118% | 17.97% | 6.532% | 3.266%
| 2002 | 2002 | 56.81 | 57.1505 | 18.06% | 50.8236 |  | 12.45% | 112.4% |  |  | 46.5722 | 46.3402 | 18.06% | 46.3279 | 46.3444 |  |  |  | 139.3% | 39.27% | 9.798% | 3.266%
| 2003 | 2003-06-09 21:00 | 54.2 | 54.95 | -3.85% | 52.3354 |  | 4.996% | 105% |  |  | 48.5794 | 48.1088 | -3.85% | 48.0924 | 48.1144 |  | 15.118 | 25.89% | 133.9% | 33.91% | 13.06% | 3.266%
| 2004 | 2004-07-15 20:30 | 53.38 | 54.31 | -1.165% | 53.8472 |  | 0.8595% | 100.9% |  |  | 50.6732 | 49.8774 | -1.165% | 49.8569 | 49.8844 |  |  |  | 132.4% | 32.35% | 16.33% | 3.266%
| 2005 | 2005-07-07 21:00 | 56.56 | 56.71 | 4.419% | 55.359 |  | 2.44% | 102.4% |  |  | 52.8572 | 51.646 | 4.419% | 51.6213 | 51.6544 |  | 1.5118 | 2.589% | 138.2% | 38.2% | 19.6% | 3.266%
| 2006 | 2006-08-01 21:15 | 56.41 | 56.56 | -0.2645% | 56.8708 |  | -0.5465% | 99.45% |  |  | 55.1354 | 53.4145 | -0.2645% | 53.3858 | 53.4244 |  |  |  | 137.8% | 37.84% | 22.86% | 3.266%
BASE | 2007 | 2007-05-29 21:00 | 58.68 | 58.9 | 4.137% | 58.3826 |  | 0.8862% | 100.9% | 100% |  | 57.5117 | 55.1831 | 4.137% | 55.1503 | 55.1944 |  |  | 0.051789 | 143.5% | 43.54% | 26.13% | 3.266% | 0%
| 2008 | 2008-06-23 21:15 | 56.12 | 56.25 | -4.499% | 59.8944 |  | -6.085% | 93.92% | 95.5% |  | 59.9904 | 56.9517 | -4.499% | 56.9148 | 56.9644 |  |  |  | 137.1% | 37.08% | 29.39% | 3.266% | 2.589% | 2.589%
| 2009 | 2009-07-22 19:15 | 56.8 | 56.94 | 1.227% | 61.4062 |  | -7.273% | 92.73% | 96.67% |  | 62.576 | 58.7203 | 1.227% | 58.6793 | 58.7344 |  |  |  | 138.8% | 38.76% | 32.66% | 3.266% | 5.179% | 2.589%
| 2010 | 2010-07-21 21:15 | 58.6257 | 58.9771 | 3.578% | 62.918 |  | -6.264% | 93.74% | 100.1% |  | 65.2731 | 60.4889 | 3.578% | 60.4437 | 60.5044 |  |  |  | 143.7% | 43.73% | 35.93% | 3.266% | 7.768% | 2.589%
| 2011 | 2011-12-21 14:45 | 69.5093 | 69.9258 | 18.56% | 64.4298 |  | 8.53% | 108.5% | 118.7% |  | 68.0863 | 62.2575 | 18.56% | 62.2082 | 62.2744 |  |  |  | 170.4% | 70.41% | 39.19% | 3.266% | 10.36% | 2.589%
| 2012 | 2012-01-30 15:00 | 71.5237 | 71.9523 | 2.898% | 65.9416 |  | 9.115% | 109.1% | 122.2% |  | 71.0209 | 64.026 | 2.898% | 63.9727 | 64.0444 |  |  |  | 175.3% | 75.35% | 42.46% | 3.266% | 12.95% | 2.589%
| 2013 | 2013-07-23 21:30 | 69.0497 | 69.4635 | -3.459% | 67.4534 |  | 2.98% | 103% | 117.9% |  | 74.0819 | 65.7946 | -3.459% | 65.7372 | 65.8144 |  |  |  | 169.3% | 69.28% | 45.72% | 3.266% | 15.54% | 2.589%
| 2014 | 2014-01-23 15:30 | 73.4907 | 73.9311 | 6.432% | 68.9652 |  | 7.201% | 107.2% | 125.5% |  | 77.2748 | 67.5632 | 6.432% | 67.5017 | 67.5844 |  |  |  | 180.2% | 80.17% | 48.99% | 3.266% | 18.13% | 2.589%
| 2015 | 2015-01-06 15:00 | 63.69 | 64.92 | -12.19% | 70.477 |  | -7.885% | 92.12% | 110.2% |  | 80.6053 | 69.3318 | -12.19% | 69.2661 | 69.3544 |  |  |  | 158.2% | 58.21% | 52.26% | 3.266% | 20.72% | 2.589%
| 2016 | 2016-06-27 20:45 | 67.6 | 67.6 | 4.128% | 71.9888 |  | -6.097% | 93.9% | 114.8% |  | 84.0794 | 71.1004 | 4.128% | 71.0306 | 71.1244 |  |  |  | 164.7% | 64.74% | 55.52% | 3.266% | 23.31% | 2.589%
| 2017 | 2017-01-31 14:45 | 71.62 | 72.9 | 7.84% | 73.5006 | 72.9 | -0.8171% | 99.18% | 123.8% | 75 | 87.7032 | 72.869 | 7.84% | 72.7951 | 72.8944 |  |  |  | 177.7% | 77.66% | 58.79% | 3.266% | 25.89% | 2.589%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.0124 | 81.5847 |  |  |  | 75 |  | Suma 5 MW (le quita dos distribuidores a SEA Sobremonte) |  |  |  |  | 5.5556 | 80.2203 | 145.8% | 45.82%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 76.5242 | 84.7194 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 83.355 | 8.101% | 2.545%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.036 | 87.8541 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 86.4897
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5478 | 90.9888 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 89.6244 |  | 4.314% | 3.266% |  | 2.589%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 81.0596 | 94.1235 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 92.7591
| 2023 | 2023 |  |  |  | 82.5714 | 97.2582 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 95.8938
| 2024 | 2024 |  |  |  | 84.0832 | 100.3929 |  |  |  | 75 |  |  | 0.043142 | 0.7758 | 72.869 |  |  | 99.0285
| 2025 | 2025 |  |  |  | 85.595 | 103.5276 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 102.1632
| 2026 | 2026 |  |  |  | 87.1068 | 106.6623 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 105.2979
| 2027 | 2027 |  |  |  | 88.6186 | 109.797 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 108.4326
|  |  |  | 77.66% | 4.314% | 72.9018 |  | 5.495%
|  |  | 18 | MVA/año | 1.7703 | 4.314% | 1.7766 | 31.8656 | 77.66% | 4.314%
[5 empty] | 72.8944 |  |  |  |  | 0.77656
27.2124
18
[5 empty] | MVA/año | 1.5118 | 3.266%
[6 empty] | 1.5118 | 2.589%
[5 empty] | 31.8656 | 14 | 14 MVA en 10 años |  | 27.2124 | en 18 años | 15.118 | 4.0095
[5 empty] | 1.7706 | 1.4 |  |  | 1.5118 | MVA / año | 1.5118
[5 empty] | 4.315% | 2.377% |  |  | 1.5118
3.266%
2.589%
[14 empty] | 2017 | 40
[14 empty] | 2017 | 50
[14 empty] | 2017 | 60
[14 empty] | 2017 | 80
[14 empty] | 2017 | 110
[14 empty] | 2017 | 130
[5 empty] | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
| NORTE | 132/13,2 | 55 | 105 | 105 | 70.63 | 67.27% | 105 | 73.6671 | 70.16% | 105 | 76.8348 | 73.18% | 105 | 80.1387 | 76.32% | 105 | 83.5847 | 79.6%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 73.6671 |  |  | 76.8348 |  |  | 80.1387 |  |  | 83.5847
EP NORTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55)
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | RESIDU0 CICLICO RELATIVO | PORCENTAJE DE TENDENCIA | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  | Y-Ye | (Y-Ye)^2
| 1999 | 1999 | 40.79 | 41.0344 |  | 46.2882 |  |  |  |  | -5.2538 | 27.6019
| 2000 | 2000 | 45.7 | 45.9739 | 12.04% | 47.8 |  | -3.82% | 96.18% |  | -1.8261 | 3.3347
| 2001 | 2001 | 48.12 | 48.4084 | 5.295% | 49.3118 |  | -1.832% | 98.17% |  | -0.90342 | 0.81618
| 2002 | 2002 | 56.81 | 57.1505 | 18.06% | 50.8236 |  | 12.45% | 112.4% |  | 6.3269 | 40.0291
| 2003 | 2003-06-09 21:00 | 54.2 | 54.95 | -3.85% | 52.3354 |  | 4.996% | 105% |  | 2.6146 | 6.8361
| 2004 | 2004-07-15 20:30 | 53.38 | 54.31 | -1.165% | 53.8472 |  | 0.8595% | 100.9% |  | 0.4628 | 0.21418
| 2005 | 2005-07-07 21:00 | 56.56 | 56.71 | 4.419% | 55.359 |  | 2.44% | 102.4% |  | 1.351 | 1.8252
| 2006 | 2006-08-01 21:15 | 56.41 | 56.56 | -0.2645% | 56.8708 |  | -0.5465% | 99.45% |  | -0.3108 | 0.096597
| 2007 | 2007-05-29 21:00 | 58.68 | 58.9 | 4.137% | 58.3826 |  | 0.8862% | 100.9% | 100% | 0.5174 | 0.2677
| 2008 | 2008-06-23 21:15 | 56.12 | 56.25 | -4.499% | 59.8944 |  | -6.085% | 93.92% | 95.5% | -3.6444 | 13.2817
| 2009 | 2009-07-22 19:15 | 56.8 | 56.94 | 1.227% | 61.4062 |  | -7.273% | 92.73% | 96.67% | -4.4662 | 19.9469
| 2010 | 2010-07-21 21:15 | 58.6257 | 58.9771 | 3.578% | 62.918 |  | -6.264% | 93.74% | 100.1% | -3.9409 | 15.531
| 2011 | 2011-12-21 14:45 | 69.5093 | 69.9258 | 18.56% | 64.4298 |  | 8.53% | 108.5% | 118.7% | 5.496 | 30.2064
| 2012 | 2012-01-30 15:00 | 71.5237 | 71.9523 | 2.898% | 65.9416 |  | 9.115% | 109.1% | 122.2% | 6.0107 | 36.1287
| 2013 | 2013-07-23 21:30 | 69.0497 | 69.4635 | -3.459% | 67.4534 |  | 2.98% | 103% | 117.9% | 2.0101 | 4.0405
| 2014 | 2014-01-23 15:30 | 73.4907 | 73.9311 | 6.432% | 68.9652 |  | 7.201% | 107.2% | 125.5% | 4.9659 | 24.6604
| 2015 | 2015-01-06 15:00 | 63.69 | 64.92 | -12.19% | 70.477 |  | -7.885% | 92.12% | 110.2% | -5.557 | 30.8802 |  |  | 95,5 %'
| 2016 | 2016-06-27 20:45 | 67.6 | 67.6 | 4.128% | 71.9888 |  | -6.097% | 93.9% | 114.8% | -4.3888 | 19.2616 |  | Ye | Ye + 2 S' | Ye - 2S' | 1.8173 | Pot_Inst_2021_2027
| 2017 | 2017-01-31 14:45 | 71.62 | 72.9 | 7.84% | 73.5006 | 72.9 | -0.8171% | 99.18% | 123.8% | -0.6006 | 0.36072 |  | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.0124 | 81.5847 |  |  |  | SUMA | 275.3198 |  | 79.9618 | 88.2618 | 71.6618 | 80.2673
| 2019 | 2019 |  |  |  | 76.5242 | 84.7194 |  |  |  | SUMA/n-2 | 17.2075 |  | 81.4736 | 89.7736 | 73.1736 | 82.0846
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.036 | 87.8541 |  |  |  | Desviación | 4.1482 |  | 82.9854 | 91.2854 | 74.6854 | 83.9019
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5478 | 90.9888 |  |  |  | +2 S | 8.2964 |  | 84.4972 | 92.7972 | 76.1972 | 85.7192 | 105
| 2022 | 2022 |  |  |  | 81.0596 | 94.1235 |  |  |  | -2 S | -8.2964 |  | 86.009 | 94.309 | 77.709 | 87.5365 | 105
| 2023 | 2023 |  |  |  | 82.5714 | 97.2582 |  |  |  |  | 3.1347 |  | 87.5208 | 95.8208 | 79.2208 | 89.3538 | 105
| 2024 | 2024 |  |  |  | 84.0832 | 100.3929 | [6 empty] | 89.0326 | 97.3326 | 80.7326 | 91.1711 | 105
| 2025 | 2025 |  |  |  | 85.595 | 103.5276 | [6 empty] | 90.5444 | 98.8444 | 82.2444 | 92.9884 | 105
| 2026 | 2026 |  |  |  | 87.1068 | 106.6623 | [6 empty] | 92.0562 | 100.3562 | 83.7562 | 94.8057 | 105
| 2027 | 2027 |  |  |  | 88.6186 | 109.797 | [6 empty] | 93.568 | 101.868 | 85.268 | 96.623 | 105
|  |  |  | 77.66% | 4.314% | 72.9018 |  | 5.495%
1.8173
No es para todas las ET 0.043 o 1.043
Cada una tiene su propio crecimiento en MVA x año + la carga o descargas
La Sumatoria de los crecimientos de cada ET debe ser el crecimiento de la Zona A Capital
EP NORTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55)
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1999 | 1999 | 40.79 | 41.0344 |  | 46.2882 |  | 75 | 50 | 54.71%
| 2000 | 2000 | 45.7 | 45.9739 | 12.04% | 47.8 |  | 75 | 50 | 61.3%
| 2001 | 2001 | 48.12 | 48.4084 | 5.295% | 49.3118 |  | 75 | 50 | 64.54%
| 2002 | 2002 | 56.81 | 57.1505 | 18.06% | 50.8236 |  | 75 | 50 | 76.2%
| 2003 | 2003-06-09 21:00 | 54.2 | 54.95 | -3.85% | 52.3354 |  | 75 | 50 | 73.27%
| 2004 | 2004-07-15 20:30 | 53.38 | 54.31 | -1.165% | 53.8472 |  | 75 | 50 | 72.41%
| 2005 | 2005-07-07 21:00 | 56.56 | 56.71 | 4.419% | 55.359 |  | 75 | 50 | 75.61%
| 2006 | 2006-08-01 21:15 | 56.41 | 56.56 | -0.2645% | 56.8708 |  | 75 | 50 | 75.41%
| 2007 | 2007-05-29 21:00 | 58.68 | 58.9 | 4.137% | 58.3826 |  | 75 | 50 | 78.53%
| 2008 | 2008-06-23 21:15 | 56.12 | 56.25 | -4.499% | 59.8944 |  | 75 | 50 | 75%
| 2009 | 2009-07-22 19:15 | 56.8 | 56.94 | 1.227% | 61.4062 |  | 75 | 50 | 75.92%
| 2010 | 2010-07-21 21:15 | 58.6257 | 58.9771 | 3.578% | 62.918 |  | 75 | 50 | 78.64%
| 2011 | 2011-12-21 14:45 | 69.5093 | 69.9258 | 18.56% | 64.4298 |  | 75 | 50 | 93.23%
| 2012 | 2012-01-30 15:00 | 71.5237 | 71.9523 | 2.898% | 65.9416 |  | 75 | 50 | 95.94%
| 2013 | 2013-07-23 21:30 | 69.0497 | 69.4635 | -3.459% | 67.4534 |  | 75 | 50 | 92.62%
| 2014 | 2014-01-23 15:30 | 73.4907 | 73.9311 | 6.432% | 68.9652 |  | 75 | 50 | 98.57%
| 2015 | 2015-01-06 15:00 | 63.69 | 64.92 | -12.19% | 70.477 |  | 75 | 50 | 86.56%
| 2016 | 2016-06-27 20:45 | 67.6 | 67.6 | 4.128% | 71.9888 |  | 75 | 50 | 90.13%
| 2017 | 2017-01-31 14:45 | 71.62 | 72.9 | 7.84% | 73.5006 | 72.9 | 75 | 50 | 97.2%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.0124 | 79.9618 | 105 | 50 | 76.15%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 76.5242 | 81.4736 | 105 | 50 | 77.59%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.036 | 82.9854 | 105 | 50 | 79.03%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5478 | 84.4972 | 105 | 50 | 80.47%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 81.0596 | 86.009 | 135 | 80 | 63.71%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 82.5714 | 87.5208 | 135 | 80 | 64.83%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 84.0832 | 89.0326 | 135 | 80 | 65.95%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 85.595 | 90.5444 | 135 | 80 | 67.07%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 87.1068 | 92.0562 | 135 | 80 | 68.19%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 88.6186 | 93.568 | 135 | 80 | 69.31%
|  |  |  | 14 | 1.4 |  | 20.668 | 0.47629 | 42.86% | 0.45 | Este es el analisis |  | 105.705 |  | 1.5779
2.265
1.7703

## OESTE
EP OESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 4 x 30
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 105.26 | 108.1158 |  |  |  |  | 120 | 90
|  | 1998 | 85.03 | 87.3369 | -19.22% |  |  |  | 120 | 90
|  | 1999 | 72.78 | 74.7546 | -14.41% |  |  |  | 120 | 90
|  | 2000 | 68.9 | 70.7693 | -5.331% |  |  |  | 120 | 90
|  | 2001 | 98.12 | 100.7821 | 42.41% |  |  |  | 120 | 90
|  | 2002 | 102.61 | 105.3939 | 4.576% |  |  |  | 120 | 90
| 6 | 2003 | 97.13 | 99.25 | -5.829% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9814
| 8 | 2004 | 97.46 | 101.1 | 1.864% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9915
| 8 | 2005 | 97.8 | 99.16 | -1.919% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9863
| 10 | 2006 | 95.54 | 99.79 | 0.6353% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9574
| 11 | 2007 | 99.4 | 104.85 | 5.071% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9481
| 11 | 2008 | 99.64 | 104.64 | -0.2003% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9523
| 7 | 2009 | 101.75 | 101.94 | -2.58% |  |  |  | 120 | 90 | 0.9981
| 2 | 2010 | 107.9874 | 110.9172 | 8.806% |  |  |  | 120 | 90
| 12 | 2011 | 95.8631 | 98.4639 | -11.23% |  |  |  | 120 | 90
| 2 | 2012 | 99.9412 | 102.6527 | 4.254% |  |  |  | 120 | 90
| 12 | 2013 | 105.2395 | 108.0948 | 5.301% |  |  |  | 120 | 90
| 1 | 2014 | 112.0126 | 115.0516 | 6.436% |  |  |  | 120 | 90
| 12 | 2015 | 104.5695 | 107.4065 | -6.645% |  |  |  | 120 | 90 |  |  |  | 107.4065
| 2 | 2016 | 110.23 | 112.31 | 4.565% |  |  |  | 120 | 90 | 0.97359 |  | #DIV/0! | 94.5446
|  | 2017 |  | 100 | -10.96% |  | 100 | 100 | 120 | 90 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.0982
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 120 | 90 |  | #DIV/0! | -100% | 76.2414
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 120 | 90 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.5198
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 120 | 90 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.9391
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 120 | 90 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 120 | 90 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 120 | 90 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 120 | 90 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 120 | 90 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 120 | 90 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 120 | 90
0.28%
La Estación Oeste no presenta una gran tendencia de crecimiento. Aparentemente parece que se estabiliza las potencias durante el transcurso de los años. Esta estación se merece un estudio mas detallado.
EP OESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 4 x 30
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 105.26 | 108.1158 |  |  |  | 120 | 90 | 90.1% |  | 108
| 1998 | 1998 | 85.03 | 87.3369 | -19.22% |  |  | 120 | 90 | 72.78% |  | 108
| 1999 | 1999 | 72.78 | 74.7546 | -14.41% |  |  | 120 | 90 | 62.3% |  | 108
| 2000 | 2000 | 68.9 | 70.7693 | -5.331% |  |  | 120 | 90 | 58.97% |  | 108
| 2001 | 2001 | 98.12 | 100.7821 | 42.41% |  |  | 120 | 90 | 83.99% |  | 108
| 2002 | 2002 | 102.61 | 105.3939 | 4.576% |  |  | 120 | 90 | 87.83% |  | 108
| 2003 | 2003-06-09 19:15 | 97.13 | 99.25 | -5.829% |  |  | 120 | 90 | 82.71% |  | 108
| 2004 | 2004-08-19 19:45 | 97.46 | 101.1 | 1.864% |  |  | 120 | 90 | 84.25% |  | 108
| 2005 | 2005-08-09 19:45 | 97.8 | 99.16 | -1.919% |  |  | 120 | 90 | 82.63% |  | 108
| 2006 | 2006-10-23 20:15 | 95.54 | 99.79 | 0.6353% |  |  | 120 | 90 | 83.16% |  | 108
| 2007 | 2007-11-21 12:15 | 99.4 | 104.85 | 5.071% |  |  | 120 | 90 | 87.37% |  | 108
| 2008 | 2008-11-27 12:30 | 99.64 | 104.64 | -0.2003% |  |  | 120 | 90 | 87.2% |  | 108
| 2009 | 2009-07-22 19:30 | 101.75 | 101.94 | -2.58% |  |  | 120 | 90 | 84.95% |  | 108
| 2010 | 2010-02-03 14:45 | 107.9874 | 110.9172 | 8.806% |  |  | 120 | 90 | 92.43% |  | 108
| 2011 | 2011-12-21 15:00 | 95.8631 | 98.4639 | -11.23% |  |  | 120 | 90 | 82.05% |  | 108
| 2012 | 2012-02-16 14:30 | 99.9412 | 102.6527 | 4.254% |  |  | 120 | 90 | 85.54% |  | 108
| 2013 | 2013-12-23 14:15 | 105.2395 | 108.0948 | 5.301% |  |  | 120 | 90 | 90.08% |  | 108
| 2014 | 2014-01-23 14:45 | 112.0126 | 115.0516 | 6.436% |  |  | 120 | 90 | 95.88% |  | 108
| 2015 | 2015-12-29 15:30 | 104.5695 | 107.4065 | -6.645% |  |  | 120 | 90 | 89.51% |  | 108
| 2016 | 2016-02-12 14:30 | 110.23 | 112.31 | 4.565% |  |  | 120 | 90 | 93.59% |  | 108
| 2017 | 2017-03-02 15:30 | 99.33 | 100.33 | -10.67% |  | 100.33 | 120 | 90 | 83.61% | 100.33 | 108
| 2018 | 2018 |  |  |  | 111.951 | 72.33 | 120 | 90 | 60.27% | 104.6442 | 108 | Restar 28 MW == > S = 28 MW /0.95 = |  |  | 29.4737 | 30 MVA |  | 139.4557 | 75.1442
| 2019 | 2019 |  |  |  | 112.9705 | 73.83 | 120 | 90 | 61.52% | 109.1439 | 108 | [7 empty] | 79.4584
| 2020 | 2020 |  |  |  | 113.99 | 43.61 | 120 | 90 | 36.34% | 113.8371 | 108 | Restar 24 MW |  | 32.2222 |  | 32 MVA |  |  | 51.5526
| 2021 | 2021 |  |  |  | 115.0095 | 45.61 | 120 | 90 | 38.01% | 118.7321 | 108 | [7 empty] | 55.8668
| 2022 | 2022 |  |  |  | 116.029 | 47.61 | 120 | 90 | 39.67% | 123.8376 | 108 | [7 empty] | 60.1809
| 2023 | 2023 |  |  |  | 117.0485 | 49.61 | 120 | 90 | 41.34% | 129.1626 | 108 | [7 empty] | 64.4951
| 2024 | 2024 |  |  |  | 118.068 | 51.61 | 120 | 90 | 43.01% | 134.7166 | 108 | [7 empty] | 68.8093
| 2025 | 2025 |  |  |  | 119.0875 | 53.61 | 120 | 90 | 44.67% | 140.5094 | 108 | [7 empty] | 73.1235
| 2026 | 2026 |  |  |  | 120.107 | 55.61 | 120 | 90 | 46.34% | 146.5513 | 108 | [7 empty] | 77.4377
| 2027 | 2027 |  |  |  | 121.1265 | 57.61 | 120 | 90 | 48.01% | 152.853 | 108 | [7 empty] | 81.7519
|  |  |  | MVA/año | 0.68385 | 0.783% | 4.3142
|  |  |  | 20.0696 | 100.33 |  | 1.0654
1.1806
[14 empty] | 2017.5 | 0
[14 empty] | 2017.5 | 20
[14 empty] | 2017.5 | 40
[14 empty] | 2017.5 | 60
[14 empty] | 2017.5 | 80
[14 empty] | 2017.5 | 100
[14 empty] | 2017.5 | 120
[14 empty] | 2017.5 | 140
[14 empty] | 2017.5 | 160
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| OESTE | 132/13,2 | 30 | 120 | 120 | 82.7505 | 68.96% | 120 | 67.9997 | 56.67% | 120 | 70.9237 | 59.1% | 120 | 73.9734 | 61.64% | 120 | 77.1543 | 0.64295
|  | 132/13,2 | 30
|  | 132/13,2 | 30
|  | 132/13,2 | 30
[9 empty] | 86.3088 |  |  | 70.9237 |  |  | 73.9734 |  |  | 77.1543
68.3088
|  |  | 2018 | 67.9997
|  |  | 2019 | 70.9237
|  |  | 2020 | 73.9734
|  |  | 2021 | 77.1543

## DBOSCO
EP DBOSCO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | DEMANDA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi |  |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  |  |  |  | 50 | 25
|  | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% |  |  |  | 50 | 25
|  | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% |  |  |  | 50 | 25
|  | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% |  |  |  | 50 | 25
|  | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% |  |  |  | 50 | 25
| 8 | 2003 | 19.52 | 20.2 | 14.25% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9665
| 8 | 2004 | 22.13 | 22.91 | 13.42% |  |  |  | 50 | 25 | 0.966
| 6 | 2005 | 20.47 | 21.05 | -8.119% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9724
| 12 | 2006 | 22.89 | 24.87 | 18.15% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9204
| 11 | 2007 | 33.3 | 36.47 | 46.64% |  |  |  | 50 | 25 | 0.913
| 6 | 2008 | 30.51 | 31.52 | -13.57% |  |  |  | 50 | 25 | 0.968
| 7 | 2009 | 35.45 | 36.72 | 16.5% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9655
| 7 | 2010 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9705 | Dominguez | 37.9501
| 11 | 2011 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9306 |  | 39.7933
| 6 | 2012 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% |  |  |  | 50 | 25 | 0.9705 |  | 42.5462
| 12 | 2013 | 40.48 | 43.755 | 2.841% |  |  |  | 50 | 25 | 1 | 29.8 | 43.755
| 1 | 2014 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% |  |  |  | 50 | 25 | 1 | 30.4 | 45.8485
| 12 | 2015 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% |  |  |  | 50 | 25 | 1 | 28.9 | 41.3841
| 2 | 2016 | 40.32 | 43.1 | 4.146% |  |  |  | 50 | 25 | 0.96488 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2019 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 0 | 50 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 0 | 50 | 25
7.212%
EP DON BOSCO
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 40/55 + 1 x 40 / 55 (ET Movil) | [9 empty] | 1 x 55 +et movil |  | Van a sacar la ET Movil y queda trafo de 40/55
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1998 | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  |  |  | 50 | 25 | 9.846% | 45
| 1999 | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% |  |  | 50 | 25 | 32.13% | 45
| 2000 | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% |  |  | 50 | 25 | 25.08% | 45
| 2001 | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% |  |  | 50 | 25 | 25.66% | 45
| 2002 | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% |  |  | 50 | 25 | 35.36% | 45
| 2003 | 2003-08-27 21:00 | 19.52 | 20.2 | 14.25% |  |  | 50 | 25 | 40.4% | 45
| 2004 | 2004-08-17 21:15 | 22.13 | 22.91 | 13.42% |  |  | 50 | 25 | 45.82% | 45
| 2005 | 2005-06-22 20:30 | 20.47 | 21.05 | -8.119% |  |  | 50 | 25 | 42.1% | 45
| 2006 | 2006-12-29 22:15 | 22.89 | 24.87 | 18.15% |  |  | 50 | 25 | 49.74% | 45
| 2007 | 2007-11-28 20:45 | 33.3 | 36.47 | 46.64% |  |  | 50 | 25 | 72.94% | 45
| 2008 | 2008-06-24 20:45 | 30.51 | 31.52 | -13.57% |  |  | 50 | 25 | 63.04% | 45
| 2009 | 2009-07-30 21:15 | 35.45 | 36.72 | 16.5% |  |  | 50 | 25 | 73.44% | 45
| 2010 | 2010-07-19 20:45 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% |  |  | 50 | 25 | 75.9% | 45
| 2011 | 2011-11-08 21:30 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% |  |  | 50 | 25 | 79.59% | 45
| 2012 | 2012-06-07 21:15 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% |  |  | 50 | 25 | 85.09% | 45
| 2013 | 2013-12-26 15:45 | 40.48 | 43.755 | 2.841% |  |  | 50 | 25 | 87.51% | 45
| 2014 | 2014-01-23 15:15 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% |  |  | 50 | 25 | 91.7% | 45 | 0.9
| 2015 | 2015-12-29 22:15 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% |  |  | 50 | 25 | 82.77% | 45
| 2016 | 2016-12-31 15:30 | 44.77 | 47.69 | 15.24% |  |  | 50 | 25 | 95.38% | 45
| 2017 | 2017-03-02 16:45 | 45.27 | 48.39 | 1.468% |  | 48.39 | 110 | 55 | 43.99% | 45 |  | 2.0808 | MVA/año
| 2018 | 2018 |  |  |  | 53.479 | 50.61 | 110 | 55 | 46.01% | 45
| 2019 | 2019 |  |  |  | 55.6945 | 52.83 | 110 | 55 | 48.03% | 45 | 2.2155 | 2.22
| 2020 | 2020 |  |  |  | 57.91 | 46.05 | 110 | 55 | 41.86% | 45 | Restar en total 8 MW |  | 8.8889
| 2021 | 2021 |  |  |  | 60.1255 | 48.27 | 110 | 55 | 43.88% | 45
| 2022 | 2022 |  |  |  | 62.341 | 50.49 | 110 | 55 | 45.9% | 45
| 2023 | 2023 |  |  |  | 64.5565 | 52.71 | 110 | 55 | 47.92% | 45
| 2024 | 2024 |  |  |  | 66.772 | 54.93 | 110 | 55 | 49.94% | 45
| 2025 | 2025 |  |  |  | 68.9875 | 57.15 | 110 | 55 | 51.95% | 45 |  | 2.22
| 2026 | 2026 |  |  |  | 71.203 | 59.37 | 110 | 55 | 53.97% | 45
| 2027 | 2027 |  |  |  | 73.4185 | 61.59 | 110 | 55 | 55.99% | 45
|  |  | MVA/anual | 2.2877 | 46.47% |  | 2.0808
|  |  | 19 | 48.39
[14 empty] | 2021 | 0
[14 empty] | 2021 | 10
[14 empty] | 2021 | 20
[14 empty] | 2021 | 30
[14 empty] | 2021 | 40
[14 empty] | 2021 | 50
[14 empty] | 2021 | 60
[14 empty] | 2021 | 70
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| DON BOSCO | 132/13,2 | 25 | 50 | 50 | 45.2443 | 90.49% | 50 | 43.9677 | 87.94% | 50 | 45.8583 | 91.72% | 50 | 47.8303 | 95.66% | 50 | 49.887 | 99.77%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/66 | 30 | 30 | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3% | 30 | 29.79 | 99.3%
[9 empty] | 47.1899 |  |  | 45.8583 |  |  | 47.8303 |  |  | 49.887
|  |  | 2017 | [5 empty] | Baja la carga. Debe ser por la descarga de la ET Arguello Norte
|  |  | 2018 | 43.9677
|  |  | 2019 | 45.8583
|  |  | 2020 | 47.8303
|  |  | 2021 | 49.887
EP DON BOSCO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 40/55 + 1 x 40 / 55 (ET Movil)
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1998 | 1998 | 4.75 | 4.9229 |  | 9.169 |  | 50 | 25 | 9.846%
| 1999 | 1999 | 15.5 | 16.0642 | 226.3% | 11.3845 |  | 50 | 25 | 32.13%
| 2000 | 2000 | 12.1 | 12.5405 | -21.94% | 13.6 |  | 50 | 25 | 25.08%
| 2001 | 2001 | 12.38 | 12.8307 | 2.314% | 15.8155 |  | 50 | 25 | 25.66%
| 2002 | 2002 | 17.06 | 17.681 | 37.8% | 18.031 |  | 50 | 25 | 35.36%
| 2003 | 2003-08-27 21:00 | 19.52 | 20.2 | 14.25% | 20.2465 |  | 50 | 25 | 40.4%
| 2004 | 2004-08-17 21:15 | 22.13 | 22.91 | 13.42% | 22.462 |  | 50 | 25 | 45.82%
| 2005 | 2005-06-22 20:30 | 20.47 | 21.05 | -8.119% | 24.6775 |  | 50 | 25 | 42.1%
| 2006 | 2006-12-29 22:15 | 22.89 | 24.87 | 18.15% | 26.893 |  | 50 | 25 | 49.74%
| 2007 | 2007-11-28 20:45 | 33.3 | 36.47 | 46.64% | 29.1085 |  | 50 | 25 | 72.94%
| 2008 | 2008-06-24 20:45 | 30.51 | 31.52 | -13.57% | 31.324 |  | 50 | 25 | 63.04%
| 2009 | 2009-07-30 21:15 | 35.45 | 36.72 | 16.5% | 33.5395 |  | 50 | 25 | 73.44%
| 2010 | 2010-07-19 20:45 | 36.85 | 37.9501 | 3.35% | 35.755 |  | 50 | 25 | 75.9%
| 2011 | 2011-11-08 21:30 | 37.03 | 39.7933 | 4.857% | 37.9705 |  | 50 | 25 | 79.59%
| 2012 | 2012-06-07 21:15 | 37.98 | 42.5462 | 6.918% | 40.186 |  | 50 | 25 | 85.09%
| 2013 | 2013-12-26 15:45 | 40.48 | 43.755 | 2.841% | 42.4015 |  | 50 | 25 | 87.51%
| 2014 | 2014-01-23 15:15 | 42.87 | 45.8485 | 4.785% | 44.617 |  | 50 | 25 | 91.7%
| 2015 | 2015-12-29 22:15 | 39.28 | 41.3841 | -9.737% | 46.8325 |  | 50 | 25 | 82.77%
| 2016 | 2016-12-31 15:30 | 44.77 | 47.69 | 15.24% | 49.048 |  | 50 | 25 | 95.38%
| 2017 | 2017-03-02 16:45 | 45.27 | 48.39 | 1.468% | 51.2635 | 48.39 | 110 | 55 | 43.99%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 53.479 | 50.4708 | 110 | 55 | 45.88%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 55.6945 | 52.5515 | 110 | 55 | 47.77%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 57.91 | 45.6323 | 110 | 55 | 41.48%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 60.1255 | 47.7131 | 110 | 55 | 43.38%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 62.341 | 49.7939 | 110 | 55 | 45.27%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 64.5565 | 51.8746 | 110 | 55 | 47.16%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 66.772 | 53.9554 | 110 | 55 | 49.05%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 68.9875 | 56.0362 | 110 | 55 | 50.94%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 71.203 | 58.1169 | 110 | 55 | 52.83%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 73.4185 | 60.1977 | 110 | 55 | 54.73%
|  |  | MVA/anual | 2.2877 | 46.47% | 42.0945
|  |  | 19 | 48.39 |  | 19
[5 empty] | MVA/año | 2.2155 | 0.24163

## SUROES
EP SUROESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 X 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
| 8 | 2003 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9608 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2004 | 55.15 | 57.51 | -2.36% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9591 |  |  | 75 | 50
| 6 | 2005 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9607 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2006 | 56.64 | 58.73 | 1.838% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9645 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2007 | 61.29 | 63.44 | 8.02% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9662 |  |  | 75 | 50
| 5 | 2008 | 59.69 | 60.24 | -5.044% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9909 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2009 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9831 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2010 | 65.5333 | 66.7895 | 10.91% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9932 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2011 | 70.1422 | 71.4867 | 7.033% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9883 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2012 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9887 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2013 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2014 | 70.3826 | 71.7317 | -3.151% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 1 | 2015 | 76.8452 | 78.3182 | 9.182% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 2 | 2016 | 68.64 | 75.01 | -4.224% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.98119 |  | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2017 |  | 100 | 33.32% |  | 100 | 100 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | -100% | 75 | 50
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
4.038%
EP SUROESTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55) | [9 empty] | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55 |  |  | Para el 2018 según guia de Referencia
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  |  |  | 75 | 50 | 64.32% |  | * = al momento del Informe
| 1998 | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% |  |  | 75 | 50 | 63.6%
| 1999 | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% |  |  | 75 | 50 | 74.02%
| 2000 | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% |  |  | 75 | 50 | 75.15%
| 2001 | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% |  |  | 75 | 50 | 73.92%
| 2002 | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% |  |  | 75 | 50 | 78.67%
| 2003 | 2003-08-27 11:15 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% |  |  | 75 | 50 | 78.53%
| 2004 | 2004-08-19 10:45 | 55.15 | 57.51 | -2.36% |  |  | 75 | 50 | 76.68%
| 2005 | 2005-06-15 11:00 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% |  |  | 75 | 50 | 76.89%
| 2006 | 2006-07-31 10:15 | 56.64 | 58.73 | 1.838% |  |  | 75 | 50 | 78.31%
| 2007 | 2007-08-02 12:30 | 61.29 | 63.44 | 8.02% |  |  | 75 | 50 | 84.59%
| 2008 | 2008-05-30 20:30 | 59.69 | 60.24 | -5.044% |  |  | 75 | 50 | 80.32%
| 2009 | 2009-07-22 15:00 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% |  |  | 75 | 50 | 80.29%
| 2010 | 2010-08-04 20:45 | 66.4 | 66.85 | 11.01% |  |  | 75 | 50 | 89.13%
| 2011 | 2011-08-01 20:00 | 70.1422 | 71.4867 | 6.936% |  |  | 75 | 50 | 95.32%
| 2012 | 2012-07-30 21:15 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% |  |  | 75 | 50 | 96.04%
| 2013 | 2013-07-22 19:45 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% |  |  | 75 | 50 | 98.75%
| 2014 | 2014-07-24 21:45 | 69.45 | 70.29 | -5.098% |  |  | 75 | 50 | 93.72%
| 2015 | 2015-01-26 15:15 | 65.7 | 70.02 | -0.3841% |  |  | 75 | 50 | 93.36%
| 2016 | 2016-02-12 14:00 | 68.64 | 75.01 | 7.127% |  |  | 75 | 50 | 100%
| 2017 | 2017-07-17 21:15 | 70.84 | 70.85 | -5.546% |  | 70.85 | 75 | 50 | 94.47% |  | 75
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.8454 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75
| 2019 | 2019 |  |  |  | 77.0757 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.306 | 69.6 | 135 | 80 | 51.56% |  | 75 | 4.4444
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5363 | 70.85 | 135 | 80 | 52.48% |  | 75
| 2022 | 2022 |  |  |  | 80.7666 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75
| 2023 | 2023 |  |  |  | 81.9969 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75
| 2024 | 2024 |  |  |  | 83.2272 | 74.6 | 135 | 80 | 55.26% |  | 75
| 2025 | 2025 |  |  |  | 84.4575 | 75.85 | 135 | 80 | 56.19% |  | 75
| 2026 | 2026 |  |  |  | 85.6878 | 77.1 | 135 | 80 | 57.11% |  | 75
| 2027 | 2027 |  |  |  | 86.9181 | 78.35 | 135 | 80 | 58.04% |  | 75
[17 empty] | Instalada | Precaucion
[16 empty] | 2018 | 75 | 50
[16 empty] | 2018 | 135 | 80
[16 empty] | 2018 | 40
[16 empty] | 2018 | 50
[16 empty] | 2018 | 70
[16 empty] | 2018 | 80
[16 empty] | 2018 | 90
[16 empty] | 2018 | 100
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| SUROESTE | 132/13,2 | 55 | 135 | 135 | 78.5719 | 58.2% | 135 | 77.6959 | 57.55% | 135 | 81.0369 | 60.03% | 135 | 84.5215 | 62.61% | 135 | 88.1559 | 65.3%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 81.9505 |  |  | 81.0369 |  |  | 84.5215 |  |  | 88.1559
|  |  |  | 2016 | 78.0332
|  |  |  | 2017 | 78.5719
|  |  |  | 2018 | 77.6959
|  |  |  | 2019 | 81.0369
|  |  |  | 2020 | 84.5215
|  |  |  | 2021 | 88.1559

## SUROES (2)
EP SUROESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 X 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
| 8 | 2003 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9608 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2004 | 55.15 | 57.51 | -2.36% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9591 |  |  | 75 | 50
| 6 | 2005 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9607 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2006 | 56.64 | 58.73 | 1.838% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9645 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2007 | 61.29 | 63.44 | 8.02% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9662 |  |  | 75 | 50
| 5 | 2008 | 59.69 | 60.24 | -5.044% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9909 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2009 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9831 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2010 | 65.5333 | 66.7895 | 10.91% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9932 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2011 | 70.1422 | 71.4867 | 7.033% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9883 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2012 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9887 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2013 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2014 | 70.3826 | 71.7317 | -3.151% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 1 | 2015 | 76.8452 | 78.3182 | 9.182% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 2 | 2016 | 68.64 | 75.01 | -4.224% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.98119 |  | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2017 |  | 100 | 33.32% |  | 100 | 100 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | -100% | 75 | 50
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
4.038%
EP SUROESTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55) | [9 empty] | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55 |  |  | Para el 2018 según guia de Referencia
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA |  | * = al momento del Informe
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] | [5 empty] | Y-Ye | (Y-Ye)^2 | N
| 1997 | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  | 50.0091 |  | 75 | 50 | 64.32% |  |  | -1.7719 | 3.1395 | 20
| 1998 | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% | 51.2394 |  | 75 | 50 | 63.6% |  |  | -3.5423 | 12.5481
| 1999 | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% | 52.4697 |  | 75 | 50 | 74.02% |  |  | 3.0444 | 9.2683
| 2000 | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% | 53.7 |  | 75 | 50 | 75.15% |  |  | 2.66 | 7.0756
| 2001 | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% | 54.9303 |  | 75 | 50 | 73.92% |  |  | 0.51245 | 0.26261
| 2002 | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% | 56.1606 |  | 75 | 50 | 78.67% |  |  | 2.839 | 8.0602
| 2003 | 2003-08-27 11:15 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% | 57.3909 |  | 75 | 50 | 78.53% |  |  | 1.5091 | 2.2774
| 2004 | 2004-08-19 10:45 | 55.15 | 57.51 | -2.36% | 58.6212 |  | 75 | 50 | 76.68% |  |  | -1.1112 | 1.2348
| 2005 | 2005-06-15 11:00 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% | 59.8515 |  | 75 | 50 | 76.89% |  |  | -2.1815 | 4.7589
| 2006 | 2006-07-31 10:15 | 56.64 | 58.73 | 1.838% | 61.0818 |  | 75 | 50 | 78.31% |  |  | -2.3518 | 5.531
| 2007 | 2007-08-02 12:30 | 61.29 | 63.44 | 8.02% | 62.3121 |  | 75 | 50 | 84.59% |  |  | 1.1279 | 1.2722
| 2008 | 2008-05-30 20:30 | 59.69 | 60.24 | -5.044% | 63.5424 |  | 75 | 50 | 80.32% |  |  | -3.3024 | 10.9058
| 2009 | 2009-07-22 15:00 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% | 64.7727 |  | 75 | 50 | 80.29% |  |  | -4.5527 | 20.7271
| 2010 | 2010-08-04 20:45 | 66.4 | 66.85 | 11.01% | 66.003 |  | 75 | 50 | 89.13% |  |  | 0.847 | 0.71741
| 2011 | 2011-08-01 20:00 | 70.1422 | 71.4867 | 6.936% | 67.2333 |  | 75 | 50 | 95.32% |  |  | 4.2534 | 18.0913
| 2012 | 2012-07-30 21:15 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% | 68.4636 |  | 75 | 50 | 96.04% |  |  | 3.5639 | 12.7012
| 2013 | 2013-07-22 19:45 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% | 69.6939 |  | 75 | 50 | 98.75% |  |  | 4.3717 | 19.1118
| 2014 | 2014-07-24 21:45 | 69.45 | 70.29 | -5.098% | 70.9242 |  | 75 | 50 | 93.72% |  |  | -0.6342 | 0.40221
| 2015 | 2015-01-26 15:15 | 65.7 | 70.02 | -0.3841% | 72.1545 |  | 75 | 50 | 93.36% |  |  | -2.1345 | 4.5561
| 2016 | 2016-02-12 14:00 | 68.64 | 75.01 | 7.127% | 73.3848 |  | 75 | 50 | 100% |  |  | 1.6252 | 2.6413 | 95,5 %'
| 2017 | 2017-07-17 21:15 | 70.84 | 70.85 | -5.546% | 74.6151 | 70.85 | 75 | 50 | 94.47% |  | 75 | -3.7651 | 14.176 | Ye + 2 S' | Ye - 2S'
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.8454 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75 | SUMA | 159.4587 | 78.05 | 66.15
| 2019 | 2019 |  |  |  | 77.0757 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75 | SUMA/N-2 | 8.8588 | 79.3 | 67.4
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.306 | 69.6 | 135 | 80 | 51.56% |  | 75 | Desviación | 2.9764 | 75.55 | 63.65
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5363 | 70.85 | 135 | 80 | 52.48% |  | 75 | 2 S | 5.9528 | 76.8 | 64.9
| 2022 | 2022 |  |  |  | 80.7666 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75 |  |  | 78.05 | 66.15
| 2023 | 2023 |  |  |  | 81.9969 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75 |  |  | 79.3 | 67.4
| 2024 | 2024 |  |  |  | 83.2272 | 74.6 | 135 | 80 | 55.26% |  | 75 |  |  | 80.55 | 68.65
| 2025 | 2025 |  |  |  | 84.4575 | 75.85 | 135 | 80 | 56.19% |  | 75 |  |  | 81.8 | 69.9
| 2026 | 2026 |  |  |  | 85.6878 | 77.1 | 135 | 80 | 57.11% |  | 75 |  |  | 83.05 | 71.15
| 2027 | 2027 |  |  |  | 86.9181 | 78.35 | 135 | 80 | 58.04% |  | 75 |  |  | 84.3 | 72.4
7.41
11.68%
0.741
[17 empty] | Instalada | Precaucion
[16 empty] | 2018 | 75 | 50
[16 empty] | 2018 | 135 | 80
[16 empty] | 2017 | 40
[16 empty] | 2017 | 50
[16 empty] | 2017 | 70
[16 empty] | 2017 | 80
[16 empty] | 2017 | 90
[16 empty] | 2017 | 100
[16 empty] | 2017 | 110
[16 empty] | 2017 | 120
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| SUROESTE | 132/13,2 | 55 | 135 | 135 | 78.5719 | 58.2% | 135 | 77.6959 | 57.55% | 135 | 81.0369 | 60.03% | 135 | 84.5215 | 62.61% | 135 | 88.1559 | 65.3%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 81.9505 |  |  | 81.0369 |  |  | 84.5215 |  |  | 88.1559
|  |  |  | 2016 | 78.0332
|  |  |  | 2017 | 78.5719
|  |  |  | 2018 | 77.6959
|  |  |  | 2019 | 81.0369
|  |  |  | 2020 | 84.5215
|  |  |  | 2021 | 88.1559

## SUR
EP SUR
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Cos fi |  |  |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 37.1 | 37.3526 |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 1997 | 50 | 25
|  | 1998 | 29.38 | 29.58 | -20.81% |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 1998 | 50 | 25
|  | 1999 | 32.59 | 32.8119 | 10.93% |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 1999 | 50 | 25
|  | 2000 | 35.3 | 35.5403 | 8.315% |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 2000 | 50 | 25
|  | 2001 | 33.9 | 34.1308 | -3.966% |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 2001 | 50 | 25
|  | 2002 | 36.63 | 36.8794 | 8.053% |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 2002 | 50 | 25
| 6 | 2003 | 31.84 | 32.19 | -12.72% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9896 | 2003 | 50 | 25
| 7 | 2004 | 34.04 | 34.4 | 6.865% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9894 | 2004 | 50 | 25
| 6 | 2005 | 39.87 | 39.9 | 15.99% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9994 | 2005 | 50 | 25
| 11 | 2006 | 39.93 | 40.49 | 1.479% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9862 | 2006 | 50 | 25
| 12 | 2007 | 41.25 | 41.5 | 2.494% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9941 | 2007 | 50 | 25
| 6 | 2008 | 45.53 | 45.54 | 9.735% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9996 | 2008 | 50 | 25
| 7 | 2009 | 45.26 | 45.31 | -0.5051% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9989 | 2009 | 50 | 25
| 12 | 2010 | 47.3278 | 47.65 | 5.164% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9923 | 2010 | 50 | 25
| 11 | 2011 | 51.2014 | 51.55 | 8.185% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9919 | 2011 | 50 | 25
| 2 | 2012 | 46.1061 | 46.42 | -9.952% |  |  |  | 50 | 25 |  | 0.9707 | 2012 | 50 | 25
| 12 | 2013 | 46.1061 | 46.42 | 0% |  |  |  | 50 | 25 |  | 1 | 2013 | 50 | 25
| 12 | 2014 | 41.4876 | 41.77 | -10.02% |  |  |  | 50 | 25 |  | 1 | 2014 | 50 | 25
| 6 | 2015 | 43.4145 | 43.71 | 4.644% |  |  |  | 50 | 25 |  | 1 | 2015 | 50 | 25
| 2 | 2016 | 36.43 | 36.82 | -15.76% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.99324 | 2016 | 50 | 25 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 171.6% |  | 100 | 100 | 75 | 50 |  |  | 2016 | 75 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 75 | 50 |  |  | 2017 | 75 | 50 | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 75 | 50 |  |  | 2018 | 75 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 75 | 50 |  |  | 2019 | 75 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 75 | 50 |  |  | 2020 | 75 | 50 | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 75 | 50 |  |  | 2021 | 75 | 50 | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 75 | 50 |  |  | 2022 | 75 | 50 | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 75 | 50 |  |  | 2023 | 75 | 50 | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 75 | 50 |  |  | 2024 | 75 | 50 | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 75 | 50 |  |  | 2025 | 75 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 75 | 50 |  |  | 2016 | 50 | 25
[5 empty] | 8.986% | [7 empty] | 2016 | 75 | 50
EP SUR
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 37.1 | 37.3526 |  |  |  | 50 | 25 | 74.71%
| 1998 | 1998 | 29.38 | 29.58 | -20.81% |  |  | 50 | 25 | 59.16%
| 1999 | 1999 | 32.59 | 32.8119 | 10.93% |  |  | 50 | 25 | 65.62%
| 2000 | 2000 | 35.3 | 35.5403 | 8.315% |  |  | 50 | 25 | 71.08%
| 2001 | 2001 | 33.9 | 34.1308 | -3.966% |  |  | 50 | 25 | 68.26%
| 2002 | 2002 | 36.63 | 36.8794 | 8.053% |  |  | 50 | 25 | 73.76%
| 2003 | 2003-06-09 20:00 | 31.84 | 32.19 | -12.72% |  |  | 50 | 25 | 64.38%
| 2004 | 2004-07-15 20:00 | 34.04 | 34.4 | 6.865% |  |  | 50 | 25 | 68.8%
| 2005 | 2005-06-16 19:45 | 39.87 | 39.9 | 15.99% |  |  | 50 | 25 | 79.8%
| 2006 | 2006-11-24 21:00 | 39.93 | 40.49 | 1.479% |  |  | 50 | 25 | 80.98%
| 2007 | 2007-12-13 22:15 | 41.25 | 41.5 | 2.494% |  |  | 50 | 25 | 83%
| 2008 | 2008-06-03 21:15 | 45.53 | 45.54 | 9.735% |  |  | 50 | 25 | 91.08%
| 2009 | 2009-07-14 20:30 | 45.26 | 45.31 | -0.5051% |  |  | 50 | 25 | 90.62%
| 2010 | 2010-12-17 14:45 | 47.3278 | 47.65 | 5.164% |  |  | 50 | 25 | 95.3%
| 2011 | 2011-11-29 16:45 | 51.2014 | 51.55 | 8.185% |  |  | 50 | 25 | 103.1%
| 2012 | 2012-02-16 14:30 | 46.1061 | 46.42 | -9.952% |  |  | 50 | 25 | 92.84%
| 2013 | 2013-12-17 13:45 | 46.1061 | 46.42 | 0% |  |  | 50 | 25 | 92.84%
| 2014 | 2014-12-09 15:45 | 41.4876 | 41.77 | -10.02% |  |  | 50 | 25 | 83.54%
| 2015 | 2015-06-23 20:30 | 43.84 | 43.88 | 5.051% |  |  | 50 | 25 | 87.76%
| 2016 | 2016-02-23 13:15 | 36.43 | 36.82 | -16.09% |  |  | 75 | 50 | 49.09%
| 2017 | 2017-03-02 15:00 | 47.23 | 48.04 | 30.47% |  | 48.04 | 75 | 50 | 64.05%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 48.4608 | 49.04 | 75 | 50 | 65.39% |  |  | 1
| 2019 | 2019 |  |  |  | 49.1864 | 50.04 | 75 | 50 | 66.72% |  | 0.7256 | 1
| 2020 | 2020 |  |  |  | 49.912 | 51.04 | 75 | 50 | 68.05% |  | 0.7256 | 1
| 2021 | 2021 |  |  |  | 50.6376 | 52.04 | 75 | 50 | 69.39% |  | 0.7256 | 1
| 2022 | 2022 |  |  |  | 51.3632 | 53.04 | 75 | 50 | 70.72% |  | 0.7256 | 1
| 2023 | 2023 |  |  |  | 52.0888 | 54.04 | 75 | 50 | 72.05% |  | 0.7256 | 1
| 2024 | 2024 |  |  |  | 52.8144 | 55.04 | 75 | 50 | 73.39% |  | 0.7256 | 1
| 2025 | 2025 |  |  |  | 53.54 | 56.04 | 75 | 50 | 74.72% |  | 0.7256 | 1
| 2026 | 2026 |  |  |  | 54.2656 | 57.04 | 75 | 50 | 76.05% |  | 0.7256 | 1
| 2027 | 2027 |  |  |  | 54.9912 | 58.04 | 75 | 50 | 77.39% |  | 0.7256 | 1
[7 empty] | 2.0657 | [5 empty] | 9
[7 empty] | 1.3782 | 0.75825
[14 empty] | 2018 | 20
[14 empty] | 2018 | 30
[14 empty] | 2018 | 40
[14 empty] | 2018 | 50
[14 empty] | 2018 | 60
Cuando descargan las ET se introduce una perturbacion no considerada o contemplada
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| SUR | 132/13,2 | 25 | 75 | 75 | 47.7348 | 63.65% | 75 | 49.7874 | 66.38% | 75 | 51.9283 | 69.24% | 75 | 54.1612 | 72.21% | 75 | 56.4901 | 75.32%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/66 | 25 | 25 | 25 | 23.676 | 94.7% | 25 | 24.6117 | 98.45% | 25 | 25.5844 | 102.3% | 25 | 26.5955 | 106.4% | 25 | 27.6466 | 110.6%
[9 empty] | 49.7874 |  |  | 51.9283 |  |  | 54.1612 |  |  | 56.4901
|  |  |  | 2018 | 49.7874
|  |  |  | 2019 | 51.9283
|  |  |  | 2020 | 54.1612
|  |  |  | 2021 | 56.4901

## ESTE
EP ESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3x25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 45.68 | 45.8794 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1998 | 61.33 | 61.5977 | 34.26% |  |  |  | 75 | 50
|  | 1999 | 45.46 | 45.6584 | -25.88% |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 42.8 | 42.9868 | -5.851% |  |  |  | 75 | 50
|  | 2001 | 46.17 | 46.3715 | 7.874% |  |  |  | 75 | 50
|  | 2002 | 49.97 | 50.1881 | 8.23% |  |  |  | 75 | 50
| 6 | 2003 | 48.83 | 49.21 | -1.949% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9939
| 8 | 2004 | 50.93 | 51.41 | 4.471% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9935
| 8 | 2005 | 60.94 | 61.85 | 20.31% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9853
| 8 | 2006 | 58.46 | 59.15 | -4.365% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9883
| 5 | 2007 | 58.77 | 59.12 | -0.05072% |  |  |  | 75 | 50 | 0.994
| 5 | 2008 | 57.19 | 57.42 | -2.876% |  |  |  | 75 | 50 | 0.996
| 7 | 2009 | 54.41 | 54.58 | -4.946% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9968
| 7 | 2010 | 57.27 | 57.3 | 4.984% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9994 | 57.3188
| 7 | 2011 | 60.96 | 61.15 | 6.719% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9969 | 61.1456
| 7 | 2012 | 66.01 | 66.05 | 8.013% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9994 | 66.1642
| 7 | 2013 | 69.43 | 69.44 | 5.132% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 69.645
| 1 | 2014 | 69.55 | 70.71 | 1.829% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 70.7114
| 7 | 2015 | 69.46 | 69.47 | -1.754% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 69.4656
| 2 | 2016 | 61.71 | 62.68 | -9.774% |  |  |  | 75 | 50 | 0.99565 | 51.6916 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 59.54% |  | 100 | 100 | 75 | 50 | Datos Ing. Tiscornia | 53.707 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 75 | 50 |  | 55.8505 | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 75 | 50 |  | 58.0714 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 75 | 50 |  | 60.3718 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 75 | 50
5.196%
EP ESTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (sin Repotenciación Planeada) | [9 empty] | Sin repotenciacion planeada
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] | [7 empty] | 2.66% | 4.3% | 4.5%
| 1997 | 1997 | 45.68 | 45.8794 |  |  |  | 75 | 50 | 61.17% |  |  |  |  | 45.8794 | 45.8794 | 45.8794
| 1998 | 1998 | 61.33 | 61.5977 | 34.26% |  |  | 75 | 50 | 82.13% |  |  |  |  | 47.0998 | 47.8522 | 47.944
| 1999 | 1999 | 45.46 | 45.6584 | -25.88% |  |  | 75 | 50 | 60.88% |  |  |  |  | 48.3526 | 49.9099 | 50.1015
| 2000 | 2000 | 42.8 | 42.9868 | -5.851% |  |  | 75 | 50 | 57.32% |  |  |  |  | 49.6388 | 52.056 | 52.356
| 2001 | 2001 | 46.17 | 46.3715 | 7.874% |  |  | 75 | 50 | 61.83% |  |  |  |  | 50.9592 | 54.2944 | 54.712
| 2002 | 2002 | 49.97 | 50.1881 | 8.23% |  |  | 75 | 50 | 66.92% |  |  |  |  | 52.3147 | 56.629 | 57.1741
| 2003 | 2003-06-17 20:15 | 48.83 | 49.21 | -1.949% |  |  | 75 | 50 | 65.61% |  |  |  |  | 53.7063 | 59.0641 | 59.7469
| 2004 | 2004-08-17 20:45 | 50.93 | 51.41 | 4.471% |  |  | 75 | 50 | 68.55% |  |  |  |  | 55.1349 | 61.6039 | 62.4355
| 2005 | 2005-08-31 20:15 | 60.94 | 61.85 | 20.31% |  |  | 75 | 50 | 82.47% |  |  |  |  | 56.6015 | 64.2528 | 65.2451
| 2006 | 2006-08-01 19:15 | 58.46 | 59.15 | -4.365% |  |  | 75 | 50 | 78.87% |  |  |  |  | 58.1071 | 67.0157 | 68.1812
| 2007 | 2007-05-30 19:15 | 58.77 | 59.12 | -0.05072% |  |  | 75 | 50 | 78.83% |  |  |  |  | 59.6527 | 69.8974 | 71.2493
| 2008 | 2008-05-28 20:00 | 57.19 | 57.42 | -2.876% |  |  | 75 | 50 | 76.56% |  |  |  |  | 61.2395 | 72.903 | 74.4555
| 2009 | 2009-07-22 19:30 | 54.41 | 54.58 | -4.946% |  |  | 75 | 50 | 72.77% |  |  |  |  | 62.8685 | 76.0378 | 77.806
| 2010 | 2010-07-19 21:30 | 57.27 | 57.3 | 4.984% |  |  | 75 | 50 | 76.4% |  |  |  |  | 64.5408 | 79.3074 | 81.3073
| 2011 | 2011-07-04 20:45 | 60.96 | 61.15 | 6.719% |  |  | 75 | 50 | 81.53% |  |  |  |  | 66.2575 | 82.7176 | 84.9661
| 2012 | 2012-07-30 21:30 | 66.01 | 66.05 | 8.013% |  |  | 75 | 50 | 88.07% |  |  |  |  | 68.02 | 86.2745 | 88.7896
| 2013 | 2013-07-22 19:30 | 69.43 | 69.44 | 5.132% |  |  | 75 | 50 | 92.59% |  |  |  |  | 69.8293 | 89.9843 | 92.7851
| 2014 | 2014-01-22 14:30 | 69.55 | 70.71 | 1.829% |  |  | 75 | 50 | 94.28% |  |  |  |  | 71.6868 | 93.8536 | 96.9605
| 2015 | 2015-07-13 21:15 | 69.46 | 69.47 | -1.754% |  |  | 75 | 50 | 92.63% |  |  |  |  | 73.5937 | 97.8893 | 101.3237
| 2016 | 2016-02-12 15:30 | 61.71 | 62.68 | -9.774% |  |  | 75 | 50 | 83.57% |  |  |  |  | 75.5513 | 102.0986 | 105.8832
| 2017 | 2017-07-17 21:00 | 68.2 | 68.23 | 8.854% |  | 68.23 | 75 | 50 | 90.97% |  |  |  | 68.23 | 77.5609 | 106.4888 | 110.648
| 2018 | 2018 |  |  |  | 70.1802 | 71.1639 | 75 | 50 | 94.89% |  | 2.9339 |  | 69.4306 | 79.624 | 111.0678 | 115.6271
| 2019 | 2019 |  |  |  | 71.3291 | 74.0978 | 75 | 50 | 98.8% | 1.1489 | 2.9339 |  | 70.6312 | 81.742 | 115.8437 | 120.8304
| 2020 | 2020 |  |  |  | 72.478 | 77.0317 | 75 | 50 | 102.7% | 1.1489 | 2.9339 |  | 71.8318 | 83.9164 | 120.825 | 126.2677
| 2021 | 2021 |  |  |  | 73.6269 | 79.9656 | 75 | 50 | 106.6% | 1.1489 | 2.9339 |  | 73.0324 | 86.1485 | 126.0205 | 131.9498
| 2022 | 2022 |  |  |  | 74.7758 | 82.8995 | 75 | 50 | 110.5% | 1.1489 | 2.9339 |  | 74.233 | 88.4401 | 131.4394 | 137.8875
| 2023 | 2023 |  |  |  | 75.9247 | 85.8333 | 75 | 50 | 114.4% | 1.1489 | 2.9339 |  | 75.4336 | 90.7926 | 137.0913 | 144.0925
| 2024 | 2024 |  |  |  | 77.0736 | 88.7672 | 75 | 50 | 118.4% | 1.1489 | 2.9339 |  | 76.6342 | 93.2077 | 142.9862 | 150.5766
| 2025 | 2025 |  |  |  | 78.2225 | 91.7011 | 75 | 50 | 122.3% | 1.1489 | 2.9339 |  | 77.8348 | 95.687 | 149.1346 | 157.3526
| 2026 | 2026 |  |  |  | 79.3714 | 94.635 | 75 | 50 | 126.2% | 1.1489 | 2.9339 |  | 79.0354 | 98.2323 | 155.5474 | 164.4334
| 2027 | 2027 |  |  |  | 80.5203 | 97.5689 | 75 | 50 | 130.1% | 1.1489 | 2.9339 | 0.05175 | 80.236 | 100.8453 | 162.2359 | 171.8329
[5 empty] | 2.662% | 1.2006 | 2.9339 | [5 empty] | 1.2006
71.3302
[13 empty] | 2019 | 0
[13 empty] | 2019 | 20
[13 empty] | 2019 | 40
[13 empty] | 2019 | 60
[13 empty] | 2019 | 80
[13 empty] | 2019 | 100
[13 empty] | 2019 | 110
Largar del anio 99
Linea no suavizada
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| ESTE | 132/13,2 | 25 | 75 | 75 | 67.1187 | 89.49% | 75 | 70.0048 | 93.34% | 75 | 73.015 | 97.35% | 75 | 76.1547 | 101.5% | 75 | 79.4293 | 105.9%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 70.0048 |  |  | 73.015 |  |  | 76.1547 |  |  | 79.4293
|  |  |  | 2017 | 67.1187
|  |  |  | 2018 | 70.0048
|  |  |  | 2019 | 73.015
|  |  |  | 2020 | 76.1547
|  |  |  | 2021 | 79.4293

## ESTE (2)
EP ESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3x25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 45.68 | 45.8794 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1998 | 61.33 | 61.5977 | 34.26% |  |  |  | 75 | 50
|  | 1999 | 45.46 | 45.6584 | -25.88% |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 42.8 | 42.9868 | -5.851% |  |  |  | 75 | 50
|  | 2001 | 46.17 | 46.3715 | 7.874% |  |  |  | 75 | 50
|  | 2002 | 49.97 | 50.1881 | 8.23% |  |  |  | 75 | 50
| 6 | 2003 | 48.83 | 49.21 | -1.949% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9939
| 8 | 2004 | 50.93 | 51.41 | 4.471% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9935
| 8 | 2005 | 60.94 | 61.85 | 20.31% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9853
| 8 | 2006 | 58.46 | 59.15 | -4.365% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9883
| 5 | 2007 | 58.77 | 59.12 | -0.05072% |  |  |  | 75 | 50 | 0.994
| 5 | 2008 | 57.19 | 57.42 | -2.876% |  |  |  | 75 | 50 | 0.996
| 7 | 2009 | 54.41 | 54.58 | -4.946% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9968
| 7 | 2010 | 57.27 | 57.3 | 4.984% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9994 | 57.3188
| 7 | 2011 | 60.96 | 61.15 | 6.719% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9969 | 61.1456
| 7 | 2012 | 66.01 | 66.05 | 8.013% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9994 | 66.1642
| 7 | 2013 | 69.43 | 69.44 | 5.132% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 69.645
| 1 | 2014 | 69.55 | 70.71 | 1.829% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 70.7114
| 7 | 2015 | 69.46 | 69.47 | -1.754% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 69.4656
| 2 | 2016 | 61.71 | 62.68 | -9.774% |  |  |  | 75 | 50 | 0.99565 | 51.6916 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 59.54% |  | 100 | 100 | 75 | 50 | Datos Ing. Tiscornia | 53.707 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 75 | 50 |  | 55.8505 | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 75 | 50 |  | 58.0714 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 75 | 50 |  | 60.3718 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 75 | 50
5.196%
EP ESTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (sin Repotenciación Planeada) | [9 empty] | Sin repotenciacion planeada
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  | Y-Ye | (Y-Ye)^2 | N
| 1997 | 1997 | 45.68 | 45.8794 |  | 46.0533 |  | 75 | 50 | 61.17% | -0.1739 | 0.030242 | 20
| 1998 | 1998 | 61.33 | 61.5977 | 34.26% | 47.2022 |  | 75 | 50 | 82.13% | 14.3955 | 207.2308
| 1999 | 1999 | 45.46 | 45.6584 | -25.88% | 48.3511 |  | 75 | 50 | 60.88% | -2.6927 | 7.2504
| 2000 | 2000 | 42.8 | 42.9868 | -5.851% | 49.5 |  | 75 | 50 | 57.32% | -6.5132 | 42.4214
| 2001 | 2001 | 46.17 | 46.3715 | 7.874% | 50.6489 |  | 75 | 50 | 61.83% | -4.2774 | 18.2958
| 2002 | 2002 | 49.97 | 50.1881 | 8.23% | 51.7978 |  | 75 | 50 | 66.92% | -1.6097 | 2.5911
| 2003 | 2003-06-17 20:15 | 48.83 | 49.21 | -1.949% | 52.9467 |  | 75 | 50 | 65.61% | -3.7367 | 13.9629
| 2004 | 2004-08-17 20:45 | 50.93 | 51.41 | 4.471% | 54.0956 |  | 75 | 50 | 68.55% | -2.6856 | 7.2124
| 2005 | 2005-08-31 20:15 | 60.94 | 61.85 | 20.31% | 55.2445 |  | 75 | 50 | 82.47% | 6.6055 | 43.6326
| 2006 | 2006-08-01 19:15 | 58.46 | 59.15 | -4.365% | 56.3934 |  | 75 | 50 | 78.87% | 2.7566 | 7.5988
| 2007 | 2007-05-30 19:15 | 58.77 | 59.12 | -0.05072% | 57.5423 |  | 75 | 50 | 78.83% | 1.5777 | 2.4891
| 2008 | 2008-05-28 20:00 | 57.19 | 57.42 | -2.876% | 58.6912 |  | 75 | 50 | 76.56% | -1.2712 | 1.6159
| 2009 | 2009-07-22 19:30 | 54.41 | 54.58 | -4.946% | 59.8401 |  | 75 | 50 | 72.77% | -5.2601 | 27.6687
| 2010 | 2010-07-19 21:30 | 57.27 | 57.3 | 4.984% | 60.989 |  | 75 | 50 | 76.4% | -3.689 | 13.6087
| 2011 | 2011-07-04 20:45 | 60.96 | 61.15 | 6.719% | 62.1379 |  | 75 | 50 | 81.53% | -0.9879 | 0.97595
| 2012 | 2012-07-30 21:30 | 66.01 | 66.05 | 8.013% | 63.2868 |  | 75 | 50 | 88.07% | 2.7632 | 7.6353
| 2013 | 2013-07-22 19:30 | 69.43 | 69.44 | 5.132% | 64.4357 |  | 75 | 50 | 92.59% | 5.0043 | 25.043
| 2014 | 2014-01-22 14:30 | 69.55 | 70.71 | 1.829% | 65.5846 |  | 75 | 50 | 94.28% | 5.1254 | 26.2697
| 2015 | 2015-07-13 21:15 | 69.46 | 69.47 | -1.754% | 66.7335 |  | 75 | 50 | 92.63% | 2.7365 | 7.4884 | 95,5 %'
| 2016 | 2016-02-12 15:30 | 61.71 | 62.68 | -9.774% | 67.8824 |  | 75 | 50 | 83.57% | -5.2024 | 27.065 | Ye + 2 S' | Ye - 2S'
| 2017 | 2017-07-17 21:00 | 68.2 | 68.23 | 8.854% | 69.0313 | 68.23 | 75 | 50 | 90.97% | -0.8013 | 0.64208 | 68.23 | 68.23
| 2018 | 2018 |  |  |  | 70.1802 | 69.38 | 75 | 50 | 92.51% | SUMA | 490.7285 | 79.82 | 58.94
| 2019 | 2019 |  |  |  | 71.3291 | 70.53 | 75 | 50 | 94.04% | SUMA/N-2 | 27.2627 | 80.97 | 60.09
| 2020 | 2020 |  |  |  | 72.478 | 71.68 | 75 | 50 | 95.57% | Desviación | 5.2214 | 82.12 | 61.24
| 2021 | 2021 |  |  |  | 73.6269 | 72.83 | 75 | 50 | 97.11% | 2 S | 10.4427 | 83.27 | 62.39
| 2022 | 2022 |  |  |  | 74.7758 | 73.98 | 75 | 50 | 98.64% |  |  | 84.42 | 63.54
| 2023 | 2023 |  |  |  | 75.9247 | 75.13 | 75 | 50 | 100.2% |  |  | 85.57 | 64.69
| 2024 | 2024 |  |  |  | 77.0736 | 76.28 | 75 | 50 | 101.7% |  |  | 86.72 | 65.84
| 2025 | 2025 |  |  |  | 78.2225 | 77.43 | 75 | 50 | 103.2% |  |  | 87.87 | 66.99
| 2026 | 2026 |  |  |  | 79.3714 | 78.58 | 75 | 50 | 104.8% |  |  | 89.02 | 68.14
| 2027 | 2027 |  |  |  | 80.5203 | 79.73 | 75 | 50 | 106.3% |  |  | 90.17 | 69.29
[5 empty] | 2.662% |  | 2.9339
2.5512
[13 empty] | 2017 | 0
[13 empty] | 2017 | 20
[13 empty] | 2017 | 40
[13 empty] | 2017 | 60
[13 empty] | 2017 | 80
[13 empty] | 2017 | 100
[13 empty] | 2017 | 110
Largar del anio 99
Linea no suavizada
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| ESTE | 132/13,2 | 25 | 75 | 75 | 67.1187 | 89.49% | 75 | 70.0048 | 93.34% | 75 | 73.015 | 97.35% | 75 | 76.1547 | 101.5% | 75 | 79.4293 | 105.9%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 70.0048 |  |  | 73.015 |  |  | 76.1547 |  |  | 79.4293
|  |  |  | 2017 | 67.1187
|  |  |  | 2018 | 70.0048
|  |  |  | 2019 | 73.015
|  |  |  | 2020 | 76.1547
|  |  |  | 2021 | 79.4293

## JARDIN
EP BARRIO JARDIN
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 X 25 + 1 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 21.25 | 21.6928 |  |  |  |  | 90 | 50
|  | 1998 | 21.51 | 21.9583 | 1.224% |  |  |  | 90 | 50
|  | 1999 | 22.12 | 22.581 | 2.836% |  |  |  | 90 | 50
|  | 2000 | 31 | 31.646 | 40.14% |  |  |  | 90 | 50
|  | 2001 | 33.78 | 34.484 | 8.968% |  |  |  | 90 | 50
|  | 2002 | 32.62 | 33.2998 | -3.434% |  |  |  | 90 | 50
| 8 | 2003 | 35.44 | 35.98 | 8.049% |  |  |  | 90 | 50 | 0.988
| 8 | 2004 | 34.16 | 34.85 | -3.141% |  |  |  | 90 | 50 | 0.985
| 6 | 2005 | 35.9 | 36.35 | 4.304% |  |  |  | 90 | 50 | 0.9876
| 6 | 2006 | 34.55 | 35.17 | -3.246% |  |  |  | 90 | 50 | 0.9824
| 7 | 2007 | 37.9 | 38.55 | 9.61% |  |  |  | 90 | 50 | 0.9833
| 6 | 2008 | 38.67 | 39.48 | 2.412% |  |  |  | 90 | 50 | 0.9796
| 10 | 2009 | 38.51 | 40.48 | 2.533% |  |  |  | 90 | 50 | 0.9512
| 8 | 2010 | 39.73 | 40.3 | -0.4447% |  |  |  | 90 | 50
| 12 | 2011 | 42.19 | 43.95 | 9.057% |  |  |  | 90 | 50
| 12 | 2012 | 51.03 | 53.21 | 21.07% |  |  |  | 90 | 50
| 11 | 2013 | 51.51 | 53.29 | 0.1503% |  |  |  | 90 | 50
| 1 | 2014 | 57.9 | 60.25 | 13.06% |  |  |  | 90 | 50
| 3 | 2015 | 54.42 | 56.71 | -5.876% |  |  |  | 90 | 50
| 2 | 2016 | 57.77 | 59.73 | 5.325% |  |  |  | 90 | 50 | 0.97959 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 67.42% |  | 100 | 100 | 90 | 50 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 90 | 50 |  | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 90 | 50 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 90 | 50 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 90 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 90 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 90 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 90 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 90 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 90 | 50 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 90 | 50
9.001%
EP JARDIN
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 25 + 1 x 40/55
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 21.25 | 21.6928 |  |  |  | 90 | 50 | 24.1%
| 1998 | 1998 | 21.51 | 21.9583 | 1.224% |  |  | 90 | 50 | 24.4%
| 1999 | 1999 | 22.12 | 22.581 | 2.836% |  |  | 90 | 50 | 25.09%
| 2000 | 2000 | 31 | 31.646 | 40.14% |  |  | 90 | 50 | 35.16%
| 2001 | 2001 | 33.78 | 34.484 | 8.968% |  |  | 90 | 50 | 38.32%
| 2002 | 2002 | 32.62 | 33.2998 | -3.434% |  |  | 90 | 50 | 37%
| 2003 | 2003-08-27 20:00 | 35.44 | 35.98 | 8.049% |  |  | 90 | 50 | 39.98%
| 2004 | 2004-08-19 20:00 | 34.16 | 34.85 | -3.141% |  |  | 90 | 50 | 38.72%
| 2005 | 2005-06-21 19:30 | 35.9 | 36.35 | 4.304% |  |  | 90 | 50 | 40.39%
| 2006 | 2006-06-05 20:15 | 34.55 | 35.17 | -3.246% |  |  | 90 | 50 | 39.08%
| 2007 | 2007-07-02 20:15 | 37.9 | 38.55 | 9.61% |  |  | 90 | 50 | 42.83%
| 2008 | 2008-06-23 20:00 | 38.67 | 39.48 | 2.412% |  |  | 90 | 50 | 43.87%
| 2009 | 2009-10-29 20:45 | 38.51 | 40.48 | 2.533% |  |  | 90 | 50 | 44.98%
| 2010 | 2010-08-02 20:15 | 39.73 | 40.3 | -0.4447% |  |  | 90 | 50 | 44.78%
| 2011 | 2011-12-21 15:00 | 42.19 | 43.95 | 9.057% |  |  | 90 | 50 | 48.83%
| 2012 | 2012-12-06 15:00 | 51.03 | 53.21 | 21.07% |  |  | 90 | 50 | 59.12%
| 2013 | 2013-11-14 20:45 | 51.51 | 53.29 | 0.1503% |  |  | 90 | 50 | 59.21%
| 2014 | 2014-01-22 13:15 | 57.9 | 60.25 | 13.06% |  |  | 90 | 50 | 66.94%
| 2015 | 2015-03-09 15:30 | 54.42 | 56.71 | -5.876% |  |  | 90 | 50 | 63.01%
| 2016 | 2016-02-12 14:45 | 57.77 | 59.73 | 5.325% |  |  | 90 | 50 | 66.37%
| 2017 | 2017-03-02 15:30 | 59.56 | 61.45 | 2.88% |  | 61.45 | 90 | 50 | 68.28%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 61.8896 | 63.38 | 90 | 50 | 70.42% | 1.93
| 2019 | 2019 |  |  |  | 63.8168 | 65.31 | 90 | 50 | 72.57%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 65.744 | 67.24 | 90 | 50 | 74.71%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 67.6712 | 69.17 | 90 | 50 | 76.86%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 69.5984 | 71.1 | 90 | 50 | 79%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 71.5256 | 73.03 | 90 | 50 | 81.14%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 73.4528 | 74.96 | 90 | 50 | 83.29%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 75.38 | 76.89 | 90 | 50 | 85.43%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 77.3072 | 78.82 | 90 | 50 | 87.58%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 79.2344 | 80.75 | 90 | 50 | 89.72%
[6 empty] | 2.0168 | 2.6423
[14 empty] | 2028 | 20
[14 empty] | 2028 | 30
[14 empty] | 2028 | 40
[14 empty] | 2028 | 50
[14 empty] | 2028 | 60
[14 empty] | 2028 | 70
[14 empty] | 2028 | 80
[14 empty] | 2028 | 90
[14 empty] | 2028 | 100
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| JARDIN | 132/13,2 | 25 | 90 | 90 | 62.4966 | 69.44% | 90 | 65.1839 | 72.43% | 90 | 67.9868 | 75.54% | 90 | 70.9103 | 78.79% | 90 | 73.9594 | 82.18%
|  | 132/13,2 | 25
|  | 132/13,2 | 40
|  | 132/66 | 40 | 40 | 40 | 39.44 | 98.6% | 40 | 39.44 | 98.6% | 40 | 39.44 | 98.6% | 40 | 39.44 | 98.6% | 40 | 39.44 | 98.6%
[9 empty] | 65.1839 |  |  | 67.9868 |  |  | 70.9103 |  |  | 73.9594
|  |  |  | 2018 | 65.1839
|  |  |  | 2019 | 67.9868
|  |  |  | 2020 | 70.9103
|  |  |  | 2021 | 73.9594

## CENTRO
EP CENTRO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 55 + 1 x 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | Cos Fi |  |  |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 18.99 | 19.929 |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 1997 | 75 | 50
|  | 1998 | 28.15 | 29.5419 | 48.24% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1998 | 75 | 50
|  | 1999 | 43.22 | 45.357 | 53.53% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1999 | 75 | 50
|  | 2000 | 26.4 | 27.7053 | -38.92% |  |  |  | 75 | 50 |  | 2000 | 75 | 50
|  | 2001 | 31.6 | 33.1625 | 19.7% |  |  |  | 75 | 50 |  | 2001 | 75 | 50
|  | 2002 | 52.58 | 55.1798 | 66.39% |  |  |  | 75 | 50 |  | 2002 | 75 | 50
| 11 | 2003 | 44.04 | 48.43 | -12.23% |  |  |  | 75 | 50 | 0.91 | 2003 | 75 | 50
| 12 | 2004 | 44.94 | 48.5 | 0.1445% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9265 | 2004 | 75 | 50
| 11 | 2005 | 46.98 | 50.57 | 4.268% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9291 | 2005 | 75 | 50
| 10 | 2006 | 53.19 | 56.74 | 12.2% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9375 | 2006 | 75 | 50
| 2 | 2007 | 49.34 | 52.71 | -7.103% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9361 | 2007 | 75 | 50
| 11 | 2008 | 51.87 | 54.94 | 4.231% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9443 | 2008 | 75 | 50
| 12 | 2009 | 57.92 | 61.75 | 12.4% |  |  |  | 75 | 50 | 0.938 | 2009 | 75 | 50
| 2 | 2010 | 60.31 | 63.69 | 3.142% |  |  |  | 75 | 50 | 0.947 | 2010 | 75 | 50
| 12 | 2011 | 58.29 | 60.51 | -4.993% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9632 | 2011 | 75 | 50
| 12 | 2012 | 75.78 | 79.29 | 31.04% |  |  |  | 75 | 50 | 0.9558 | 2012 | 75 | 50
| 12 | 2013 | 74.24 | 76.43 | -3.607% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 2013 | 75 | 50
| 1 | 2014 | 72.03 | 74.18 | -2.944% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 2014 | 75 | 50
| 1 | 2015 | 67.72 | 69.69 | -6.053% |  |  |  | 75 | 50 | 1 | 2015 | 75 | 50
| 2 | 2016 | 74.1 | 76.27 | 9.442% |  |  |  | 135 | 80 | 0.95288 | 2016 | 75 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 31.11% |  | 100 | 100 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | VALORES
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 96 | x dia
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2880 | x mes
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 35040 | x año
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
11%
EP CENTRO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 25 + 2 x 40/55
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 18.99 | 19.929 |  |  |  | 75 | 50 | 26.57%
| 1998 | 1998 | 28.15 | 29.5419 | 48.24% |  |  | 75 | 50 | 39.39%
| 1999 | 1999 | 43.22 | 45.357 | 53.53% |  |  | 75 | 50 | 60.48%
| 2000 | 2000 | 26.4 | 27.7053 | -38.92% |  |  | 75 | 50 | 36.94%
| 2001 | 2001 | 31.6 | 33.1625 | 19.7% |  |  | 75 | 50 | 44.22%
| 2002 | 2002 | 52.58 | 55.1798 | 66.39% |  |  | 75 | 50 | 73.57%
| 2003 | 2003-11-11 12:45 | 44.04 | 48.43 | -12.23% |  |  | 75 | 50 | 64.57%
| 2004 | 2004-12-13 12:45 | 44.94 | 48.5 | 0.1445% |  |  | 75 | 50 | 64.67%
| 2005 | 2005-11-22 12:15 | 46.98 | 50.57 | 4.268% |  |  | 75 | 50 | 67.43%
| 2006 | 2006-10-24 13:00 | 53.19 | 56.74 | 12.2% |  |  | 75 | 50 | 75.65%
| 2007 | 2007-02-26 10:30 | 49.34 | 52.71 | -7.103% |  |  | 75 | 50 | 70.28%
| 2008 | 2008-11-27 12:45 | 51.87 | 54.94 | 4.231% |  |  | 75 | 50 | 73.25%
| 2009 | 2009-12-28 12:15 | 57.92 | 61.75 | 12.4% |  |  | 75 | 50 | 82.33%
| 2010 | 2010-02-03 13:00 | 60.31 | 63.69 | 3.142% |  |  | 75 | 50 | 84.92%
| 2011 | 2011-12-21 15:15 | 58.29 | 60.51 | -4.993% |  |  | 75 | 50 | 80.68%
| 2012 | 2012-12-06 14:30 | 75.78 | 79.29 | 31.04% |  |  | 75 | 50 | 105.7%
| 2013 | 2013-12-17 14:00 | 74.24 | 76.43 | -3.607% |  |  | 75 | 50 | 101.9%
| 2014 | 2014-01-07 11:45 | 72.03 | 74.18 | -2.944% |  |  | 75 | 50 | 98.91%
| 2015 | 2015-01-26 13:30 | 67.72 | 69.69 | -6.053% |  |  | 75 | 50 | 92.92%
| 2016 | 2016-02-12 15:00 | 74.1 | 76.27 | 9.442% |  |  | 135 | 80 | 56.5%
| 2017 | 2017-03-02 15:15 | 73.75 | 75.01 | -1.652% |  | 75.01 | 135 | 80 | 55.56%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 83.6256 | 77.61 | 135 | 80 | 57.49% | 78.2354
| 2019 | 2019 |  |  |  | 86.2048 | 80.21 | 135 | 80 | 59.41% | 80.9472
| 2020 | 2020 |  |  |  | 88.784 | 82.81 | 135 | 80 | 61.34% | 83.659
| 2021 | 2021 |  |  |  | 91.3632 | 85.41 | 135 | 80 | 63.27% | 86.3708
| 2022 | 2022 |  |  |  | 93.9424 | 88.01 | 135 | 80 | 65.19% | 89.0826
| 2023 | 2023 |  |  |  | 96.5216 | 90.61 | 135 | 80 | 67.12% | 91.7944
| 2024 | 2024 |  |  |  | 99.1008 | 93.21 | 135 | 80 | 69.04% | 94.5062
| 2025 | 2025 |  |  |  | 101.68 | 95.81 | 135 | 80 | 70.97% | 97.218
| 2026 | 2026 |  |  |  | 104.2592 | 98.41 | 135 | 80 | 72.9% | 99.9298
| 2027 | 2027 |  |  |  | 106.8384 | 101.01 | 135 | 80 | 74.82% | 102.6416
|  |  |  | 22.3 | 9.361% |  | 26
0.34662
3.2254
[16 empty] | 2016 | 75 | 50
[16 empty] | 2016 | 135 | 80
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| CENTRO | 132/13,2 | 25 | 135 | 135 | 79.56 | 58.93% | 135 | 82.9811 | 61.47% | 135 | 86.5493 | 64.11% | 135 | 90.2709 | 66.87% | 135 | 94.1526 | 69.74%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 55
[9 empty] | 82.9811 |  |  | 86.5493 |  |  | 90.2709 |  |  | 94.1526
|  |  |  | 2018 | 82.9811
|  |  |  | 2019 | 86.5493
|  |  |  | 2020 | 90.2709
|  |  |  | 2021 | 94.1526

## RBUSTO
EP RODRIGO DEL BUSTO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 55 + 1 x 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Potencia Reaciva Q | Cos fi |  |  |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 42.46 | 43.333 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 1997 | 75 | 50
|  | 1998 | 41.3 | 42.1491 | -2.732% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 1998 | 75 | 50
|  | 1999 | 48.22 | 49.2114 | 16.76% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 1999 | 75 | 50
|  | 2000 | 46.1 | 47.0478 | -4.397% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 2000 | 75 | 50
|  | 2001 | 57.8 | 58.9884 | 25.38% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 2001 | 75 | 50
|  | 2002 | 53.26 | 54.355 | -7.855% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  | 2002 | 75 | 50
| 8 | 2003 | 52.9 | 53.67 | -1.26% |  |  |  | 75 | 50 |  | 8.62 | 0.987 | 2003 | 75 | 50
| 8 | 2004 | 55.31 | 55.69 | 3.764% |  |  |  | 75 | 50 |  | 6.39 | 0.9934 | 2004 | 75 | 50
| 6 | 2005 | 56.48 | 56.88 | 2.137% |  |  |  | 75 | 50 |  | 6.76 | 0.9929 | 2005 | 75 | 50
| 7 | 2006 | 57.5 | 58.08 | 2.11% |  |  |  | 75 | 50 |  | 8.16 | 0.9901 | 2006 | 75 | 50
| 12 | 2007 | 61.15 | 62.98 | 8.437% |  |  |  | 75 | 50 |  | 15.05 | 0.971 | 2007 | 75 | 50
| 11 | 2008 | 62.83 | 65.58 | 4.128% |  |  |  | 75 | 50 |  | 18.77 | 0.9582 | 2008 | 75 | 50
| 10 | 2009 | 62.43 | 65.26 | -0.488% |  |  |  | 75 | 50 |  | 19.01 | 0.9566 | 2009 | 75 | 50
| 12 | 2010 | 63.87 | 66.96 | 2.605% |  |  |  | 75 | 50 |  | 20.1 | 0.9539 | 2010 | 75 | 50
| 12 | 2011 | 66.92 | 68.9 | 2.897% |  |  |  | 75 | 50 |  | 16.38 | 0.9713 | 2011 | 75 | 50
| 12 | 2012 | 68.77 | 71.36 | 3.57% |  |  |  | 75 | 50 |  | 19.05 | 0.9637 | 2012 | 75 | 50
| 12 | 2013 | 71.69 | 73.73 | 3.321% |  |  |  | 75 | 50 |  | 17.22 | 1 | 2013 | 75 | 50
| 1 | 2014 | 78.9 | 80.99 | 9.847% |  |  |  | 75 | 50 |  | 18.3 | 1 | 2014 | 75 | 50
| 1 | 2015 | 71.52 | 73.41 | -9.359% |  |  |  | 75 | 50 |  | 16.4 | 1 | 2015 | 75 | 50
| 2 | 2016 | 75.19 | 77.18 | 5.136% |  |  |  | 135 | 80 |  | 14.6315 | 0.97985 | 2016 | 75 | 50 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 29.57% |  | 100 | 100 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
4.678%
EP RODRIGUEZ DEL BUSTO
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 25 + 2 x 40/55 | [9 empty] | 2 x 55 + 1 x 25
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 42.46 | 43.333 |  |  |  | 75 | 50 | 57.78%
| 1998 | 1998 | 41.3 | 42.1491 | -2.732% |  |  | 75 | 50 | 56.2%
| 1999 | 1999 | 48.22 | 49.2114 | 16.76% |  |  | 75 | 50 | 65.62%
| 2000 | 2000 | 46.1 | 47.0478 | -4.397% |  |  | 75 | 50 | 62.73%
| 2001 | 2001 | 57.8 | 58.9884 | 25.38% |  |  | 75 | 50 | 78.65%
| 2002 | 2002 | 53.26 | 54.355 | -7.855% |  |  | 75 | 50 | 72.47%
| 2003 | 2003-08-27 20:00 | 52.9 | 53.67 | -1.26% |  |  | 75 | 50 | 71.56%
| 2004 | 2004-08-19 21:00 | 55.31 | 55.69 | 3.764% |  |  | 75 | 50 | 74.25%
| 2005 | 2005-06-21 20:30 | 56.48 | 56.88 | 2.137% |  |  | 75 | 50 | 75.84%
| 2006 | 2006-07-31 19:15 | 57.5 | 58.08 | 2.11% |  |  | 75 | 50 | 77.44%
| 2007 | 2007-12-13 21:15 | 61.15 | 62.98 | 8.437% |  |  | 75 | 50 | 83.97%
| 2008 | 2008-11-27 15:15 | 62.83 | 65.58 | 4.128% |  |  | 75 | 50 | 87.44%
| 2009 | 2009-10-29 21:15 | 62.43 | 65.26 | -0.488% |  |  | 75 | 50 | 87.01%
| 2010 | 2010-12-17 15:45 | 63.87 | 66.96 | 2.605% |  |  | 75 | 50 | 89.28%
| 2011 | 2011-12-21 15:30 | 66.92 | 68.9 | 2.897% |  |  | 75 | 50 | 91.87%
| 2012 | 2012-12-06 13:00 | 68.77 | 71.36 | 3.57% |  |  | 75 | 50 | 95.15%
| 2013 | 2013-12-17 14:30 | 71.69 | 73.73 | 3.321% |  |  | 75 | 50 | 98.31%
| 2014 | 2014-01-22 14:30 | 78.9 | 80.99 | 9.847% |  |  | 75 | 50 | 108%
| 2015 | 2015-01-26 13:45 | 71.52 | 73.62 | -9.1% |  |  | 75 | 50 | 98.16%
| 2016 | 2016-02-12 14:15 | 75.19 | 77.18 | 4.836% |  |  | 135 | 80 | 57.17%
| 2017 | 2017-02-15 15:45 | 76.18 | 76.62 | -0.7256% |  | 76.62 | 135 | 80 | 56.76% | 76.62
| 2018 | 2018 |  |  |  | 81.6066 | 73.42 | 135 | 80 | 54.39% | 79.9147 |  | Restar 5 MW que pasan a ET Norte
| 2019 | 2019 |  |  |  | 83.3903 | 75.22 | 135 | 80 | 55.72% | 83.351
| 2020 | 2020 |  |  |  | 85.174 | 57.02 | 135 | 80 | 42.24% | 71.9351 |  | ET ARGUELLO NORTE |  | 2020 | Cede 15 MVA a ET Arguello Norte |  |  | 18 MW | 20 | MVA
| 2021 | 2021 |  |  |  | 86.9577 | 58.82 | 135 | 80 | 43.57% | 75.0283
| 2022 | 2022 |  |  |  | 88.7414 | 60.62 | 135 | 80 | 44.9% | 78.2545 |  | Habria que repasar el Planeamiento 2018 - 2027 de las anteriores ET y ver las obras y como se descargan. Preguntar a Daniel Lescano.
| 2023 | 2023 |  |  |  | 90.5251 | 62.42 | 135 | 80 | 46.24% | 81.6195
| 2024 | 2024 |  |  |  | 92.3088 | 64.22 | 135 | 80 | 47.57% | 85.1291
| 2025 | 2025 |  |  |  | 94.0925 | 66.02 | 135 | 80 | 48.9% | 88.7896
| 2026 | 2026 |  |  |  | 95.8762 | 67.82 | 135 | 80 | 50.24% | 92.6076
| 2027 | 2027 |  |  |  | 97.6599 | 69.62 | 135 | 80 | 51.57% | 96.5897
|  |  |  | 13.64 | 3.161% | 0.02139 | 3.4479
|  |  |  | 0.21658 |  | 16.0533
0.19672
[15 empty] | 2023 | 0
[15 empty] | 2023 | 20
[15 empty] | 2023 | 40
[15 empty] | 2023 | 60
[15 empty] | 2023 | 80
[15 empty] | 2023 | 100
[15 empty] | 2023 | 120
[15 empty] | 2016 | 75 | 50
[15 empty] | 2016 | 135 | 80
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| RODRIGUEZ DEL BUSTO | 132/13,2 | 25 | 135 | 135 | 80.5035 | 59.63% | 135 | 83.9651 | 62.2% | 135 | 72.1353 | 53.43% | 135 | 75.2371 | 55.73% | 135 | 78.4723 | 58.13%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/66 | 40 | 40 | 40 | 43.1402 | 107.9% | 40 | 43.7479 | 109.4% | 40 | 44.3642 | 110.9% | 40 | 44.9891 | 112.5% | 40 | 45.6229 | 114.1%
|  |  |  | 2018 | 83.9651
|  |  |  | 2019 | 72.1353
|  |  |  | 2020 | 75.2371
|  |  |  | 2021 | 78.4723

## MABAST
EP MERCADO DE ABASTO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 X 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | DEMANDA HISTORICA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1999 | 40.28 | 40.701 |  |  |  |  | 80 | 40
|  | 2000 | 51.6 | 52.1393 | 28.1% |  |  |  | 80 | 40
|  | 2001 | 55.69 | 56.272 | 7.926% |  |  |  | 80 | 40
|  | 2002 | 53.41 | 53.9682 | -4.094% |  |  |  | 80 | 40
| 5 | 2003 | 51.97 | 53 | -1.794% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9805
| 5 | 2004 | 52.27 | 52.81 | -0.3585% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9899
| 6 | 2005 | 47.94 | 48.47 | -8.218% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9891
| 6 | 2006 | 48.55 | 49.05 | 1.197% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9897
| 2 | 2007 | 48.47 | 49.36 | 0.632% |  |  |  | 80 | 40 | 0.982
| 5 | 2008 | 48.78 | 48.84 | -1.053% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9987
| 7 | 2009 | 51.14 | 51.26 | 4.955% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9977
| 8 | 2010 | 50.99 | 51.32 | 0.1171% |  |  |  | 80 | 40
| 6 | 2011 | 50.18 | 50.29 | -2.007% |  |  |  | 80 | 40
| 2 | 2012 | 51.22 | 52.95 | 5.289% |  |  |  | 80 | 40
| 12 | 2013 | 45.17 | 46.62 | -11.95% |  |  |  | 80 | 40
| 1 | 2014 | 49.73 | 50.97 | 9.331% |  |  |  | 80 | 40
| 6 | 2015 | 45.16 | 45.17 | -11.38% |  |  |  | 80 | 40
| 2 | 2016 | 43.65 | 44.29 | -1.948% |  |  |  | 80 | 40 | 0.98966 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 125.8% |  | 100 | 100 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 80 | 40
7.807%
EP MERCADO DE ABASTO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1999 | 1999 | 40.28 | 40.701 |  |  |  | 80 | 40 | 50.88%
| 2000 | 2000 | 51.6 | 52.1393 | 28.1% |  |  | 80 | 40 | 65.17%
| 2001 | 2001 | 55.69 | 56.272 | 7.926% |  |  | 80 | 40 | 70.34%
| 2002 | 2002 | 53.41 | 53.9682 | -4.094% |  |  | 80 | 40 | 67.46%
| 2003 | 2003-05-19 20:45 | 51.97 | 53 | -1.794% |  |  | 80 | 40 | 66.25%
| 2004 | 2004-05-26 19:15 | 52.27 | 52.81 | -0.3585% |  |  | 80 | 40 | 66.01%
| 2005 | 2005-06-21 20:00 | 47.94 | 48.47 | -8.218% |  |  | 80 | 40 | 60.59%
| 2006 | 2006-06-26 20:00 | 48.55 | 49.05 | 1.197% |  |  | 80 | 40 | 61.31%
| 2007 | 2007-02-02 21:45 | 48.47 | 49.36 | 0.632% |  |  | 80 | 40 | 61.7%
| 2008 | 2008-05-28 20:30 | 48.78 | 48.84 | -1.053% |  |  | 80 | 40 | 61.05%
| 2009 | 2009-07-22 19:30 | 51.14 | 51.26 | 4.955% |  |  | 80 | 40 | 64.07%
| 2010 | 2010-08-05 20:00 | 50.99 | 51.32 | 0.1171% |  |  | 80 | 40 | 64.15%
| 2011 | 2011-06-28 21:30 | 50.18 | 50.29 | -2.007% |  |  | 80 | 40 | 62.86%
| 2012 | 2012-02-17 15:15 | 51.22 | 52.95 | 5.289% |  |  | 80 | 40 | 66.19%
| 2013 | 2013-12-16 17:00 | 45.17 | 46.62 | -11.95% |  |  | 80 | 40 | 58.27%
| 2014 | 2014-01-22 16:00 | 49.73 | 50.97 | 9.331% |  |  | 80 | 40 | 63.71%
| 2015 | 2015-06-18 20:30 | 45.16 | 45.17 | -11.38% |  |  | 80 | 40 | 56.46%
| 2016 | 2016-12-12 14:00 | 50.4 | 51.2 | 13.35% |  |  | 80 | 40 | 64%
| 2017 | 2017-03-02 15:30 | 45.17 | 45.89 | -10.37% |  | 45.89 | 80 | 40 | 57.36% | 45.89
| 2018 | 2018 |  |  |  | 48.5906 | 45.9 | 80 | 40 | 57.38% | 47.8633
| 2019 | 2019 |  |  |  | 48.4573 | 45.91 | 80 | 40 | 57.39%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 48.324 | 45.92 | 80 | 40 | 57.4%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 48.1907 | 45.93 | 80 | 40 | 57.41%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 48.0574 | 45.94 | 80 | 40 | 57.42%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 47.9241 | 45.95 | 80 | 40 | 57.44%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 47.7908 | 45.96 | 80 | 40 | 57.45%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 47.6575 | 45.97 | 80 | 40 | 57.46%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 47.5242 | 45.98 | 80 | 40 | 57.47%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 47.3909 | 46 | 80 | 40 | 57.5%
[5 empty] | 1.093% |  | 1.9733
0.0059985
Esta estación se estabilizo en 50 Mw y no presenta tendencia. Seguramente por distribución transfirieron carga a otra estación. Puede ser que la zona que abastece es residencial sin crecimiento. Es decir, en las zonas abastecidas no hubo construcciones de edficios o grandes centros comerciales.
No me parece el crecimiento del 4,3 % . No pega con la proyeccion lineal. Ami me parece que el 4,3 % es el crecimiento anual de la zona A pero no significa que todas las ET de la zona A crescan a ese ritmo. La suma de las tasa de cada una debe dar 4,3 % .
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| MERCADO DE ABASTO | 132/13,2 | 40 | 80 | 80 | 38.9089 | 48.64% | 80 | 40.582 | 50.73% | 80 | 42.327 | 52.91% | 80 | 44.147 | 55.18% | 80 | 46.0454 | 57.56%
|  | 132/13,2 | 40
[9 empty] | 40.582 |  |  | 42.327 |  |  | 44.147 |  |  | 46.0454
[8 empty] | 2016 | 45.6444
[8 empty] | 2017 | 47.6071 | 45.89
[8 empty] | 2018 | 49.6542 | 40.582 | 40.582
[8 empty] | 2019 | 51.7893 | 42.327 | 42.327
[8 empty] | 2020 | 54.0162 | 44.147 | 44.147
[8 empty] | 2021 |  | 46.0454 | 46.0454

## GUINIA
EP GUIÑAZU
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 X 25 + 1 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2001 | 4.26 | 4.3595 |  |  |  |  | 65 | 25
|  | 2002 | 6.47 | 6.6211 | 51.88% |  |  |  | 65 | 25
| 7 | 2003 | 13.85 | 15.85 | 139.4% |  |  |  | 65 | 25 | 0.9085
| 8 | 2004 | 11.66 | 11.83 | -25.36% |  |  |  | 65 | 25 | 0.986
| 7 | 2005 | 11.96 | 12.15 | 2.705% |  |  |  | 65 | 25 | 0.9847
| 10 | 2006 | 13.49 | 14.02 | 15.39% |  |  |  | 65 | 25 | 0.9621
| 8 | 2007 | 19.53 | 19.55 | 39.44% |  |  |  | 65 | 25 | 0.999
| 6 | 2008 | 20.38 | 20.38 | 4.246% |  |  |  | 65 | 25 | 1
| 7 | 2009 | 21 | 21 | 3.042% |  |  |  | 65 | 25 | 1
| 8 | 2010 | 22.18 | 22.22 | 5.81% |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | 22.2155
| 8 | 2011 | 22.08 | 22.33 | 0.495% |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | 22.33
| 7 | 2012 | 22.34 | 22.34 | 0.04478% |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | 22.1449
| 7 | 2013 | 26.26 | 26.27 | 17.59% |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | 26.253
| 7 | 2014 | 24.79 | 24.79 | -5.634% |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | 24.8035
| 7 | 2015 | 30.48 | 30.4902 | 22.99% |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  | 30.4902
| 2 | 2016 | 25.62 | 26.13 | -14.3% |  |  |  | 65 | 25 | 0.97719 |  | #DIV/0! | 22.5158
|  | 2017 |  |  | -100% |  | 0 | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.3937
|  | 2018 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.3274
|  | 2019 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.2948
|  | 2020 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.2968
|  | 2021 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 0 | 65 | 25 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 0 | 65 | 25
9.858%
EP GUIÑAZU
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 25 + 1 x 40
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2001 | 2001 | 4.26 | 4.3595 |  | 7.3641 |  | 65 | 25 | 6.707%
| 2002 | 2002 | 6.47 | 6.6211 | 51.88% | 8.9282 |  | 65 | 25 | 10.19%
| 2003 | 2003-11-20 09:00 | 13.85 | 15.85 | 139.4% | 10.4923 |  | 65 | 25 | 24.38%
| 2004 | 2004-08-19 19:45 | 11.66 | 11.83 | -25.36% | 12.0564 |  | 65 | 25 | 18.2%
| 2005 | 2005-07-07 20:00 | 11.96 | 12.15 | 2.705% | 13.6205 |  | 65 | 25 | 18.69%
| 2006 | 2006-10-18 20:30 | 13.49 | 14.02 | 15.39% | 15.1846 |  | 65 | 25 | 21.57%
| 2007 | 2007-08-02 19:45 | 19.53 | 19.55 | 39.44% | 16.7487 |  | 65 | 25 | 30.08%
| 2008 | 2008-06-24 21:00 | 20.38 | 20.38 | 4.246% | 18.3128 |  | 65 | 25 | 31.35%
| 2009 | 2009-07-23 19:45 | 21 | 21 | 3.042% | 19.8769 |  | 65 | 25 | 32.31%
| 2010 | 2010-08-04 20:00 | 22.18 | 22.22 | 5.81% | 21.441 |  | 65 | 25 | 34.18%
| 2011 | 2011-08-02 20:45 | 22.08 | 22.33 | 0.495% | 23.0051 |  | 65 | 25 | 34.35%
| 2012 | 2012-07-30 20:30 | 22.34 | 22.34 | 0.04478% | 24.5692 |  | 65 | 25 | 34.37%
| 2013 | 2013-07-23 12:45 | 26.26 | 26.27 | 17.59% | 26.1333 |  | 65 | 25 | 40.42%
| 2014 | 2014-07-24 21:00 | 24.79 | 24.79 | -5.634% | 27.6974 |  | 65 | 25 | 38.14%
| 2015 | 2015-07-14 21:15 | 30.48 | 30.4902 | 22.99% | 29.2615 |  | 65 | 25 | 46.91%
| 2016 | 2016-06-27 20:30 | 33.46 | 33.47 | 9.773% | 30.8256 |  | 65 | 25 | 51.49%
| 2017 | 2017-07-17 21:30 | 30.43 | 30.45 | -9.023% | 32.3897 | 30.45 | 65 | 25 | 46.85%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 33.9538 | 32.05 | 65 | 25 | 49.31%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 35.5179 | 33.65 | 65 | 25 | 51.77%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 37.082 | 35.25 | 65 | 25 | 54.23%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 38.6461 | 36.85 | 65 | 25 | 56.69%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 40.2102 | 38.45 | 65 | 25 | 59.15%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 41.7743 | 40.05 | 65 | 25 | 61.62%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 43.3384 | 41.65 | 65 | 25 | 64.08%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 44.9025 | 43.25 | 65 | 25 | 66.54%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 46.4666 | 44.85 | 65 | 25 | 69%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 48.0307 | 46.45 | 65 | 25 | 71.46%
[5 empty] | 17.05% | 8.001% | 1.3093
[6 empty] | 0.046066 | 0.081841
Se ve que cuando la ET no esta perturbada por cambios de carga o descargas, la ET crece con menos variaciones.
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| GUIÑAZU | 132/13,2 | 40 | 65 | 65 | 34.9106 | 53.71% | 65 | 36.4117 | 56.02% | 65 | 37.9774 | 58.43% | 65 | 39.6105 | 60.94% | 65 | 41.3137 | 63.56%
|  | 132/13,2 | 25
[8 empty] | 2016 | 31.8011
[8 empty] | 2017 | 33.1685 | 34.9106
[8 empty] | 2018 | 34.5948 | 36.4117 | 36.4117
[8 empty] | 2019 | 36.0823 | 37.9774 | 37.9774
[8 empty] | 2020 | 37.6339 | 39.6105 | 39.6105
[8 empty] | 2021 |  | 41.3137 | 41.3137

## NVACBA
EP NUEVA CORDOBA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 X 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCION (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2001 | 18.91 | 20.824 |  |  |  |  | 80 | 40
|  | 2002 | 22.12 | 24.3589 | 16.98% |  |  |  | 80 | 40
| 8 | 2003 | 22.34 | 23.88 | -1.966% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9357
| 12 | 2004 | 25.63 | 27.56 | 15.41% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9302
| 12 | 2005 | 28.7 | 32.46 | 17.78% |  |  |  | 80 | 40 | 0.8841
| 11 | 2006 | 35.52 | 39.78 | 22.55% |  |  |  | 80 | 40 | 0.8929
| 11 | 2007 | 38.8 | 43.15 | 8.472% |  |  |  | 80 | 40 | 0.8992
| 11 | 2008 | 45.49 | 50.43 | 16.87% |  |  |  | 80 | 40 | 0.902
| 2 | 2009 | 45.59 | 49.96 | -0.932% |  |  |  | 80 | 40 | 0.9125
| 12 | 2010 | 44.1931 | 48.6662 | -2.59% |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 48.6662
| 11 | 2011 | 46.3054 | 50.9923 | 4.78% |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 50.9923
| 2 | 2012 | 50.143 | 55.2184 | 8.288% |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 55.2184
| 12 | 2013 | 51.9042 | 57.1578 | 3.512% |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 57.1578
|  | 2014 | 47.2047 | 51.9826 | -9.054% |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 51.9826
|  | 2015 | 43.8263 | 48.2623 | -7.157% |  |  |  | 80 | 40 |  |  |  | 48.2623
| 2 | 2016 | 51.9 | 53.6 | 11.06% |  |  |  | 80 | 40 | 0.90809 |  | #DIV/0! | 42.4038
|  | 2017 |  |  | -100% |  | 0 | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.057
|  | 2018 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.8154
|  | 2019 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.6373
|  | 2020 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 49.5244
|  | 2021 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 0 | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 0 | 80 | 40
0.25%
EP NUEVA CORDOBA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  | Y-Ye | (Y-Ye)^2 | N
| 2001 | 2001 | 18.91 | 20.824 |  | 25.2625 |  | 80 | 40 | 26.03% | -4.4385 | 19.7001 | 16
| 2002 | 2002 | 22.12 | 24.3589 | 16.98% | 27.525 |  | 80 | 40 | 30.45% | -3.1661 | 10.024
| 2003 | 2003-08-27 20:00 | 22.34 | 23.88 | -1.966% | 29.7875 |  | 80 | 40 | 29.85% | -5.9075 | 34.8986
| 2004 | 2004-12-16 22:00 | 25.63 | 27.56 | 15.41% | 32.05 |  | 80 | 40 | 34.45% | -4.49 | 20.1601
| 2005 | 2005-12-15 20:45 | 28.7 | 32.46 | 17.78% | 34.3125 |  | 80 | 40 | 40.58% | -1.8525 | 3.4318
| 2006 | 2006-11-14 20:45 | 35.52 | 39.78 | 22.55% | 36.575 |  | 80 | 40 | 49.73% | 3.205 | 10.272
| 2007 | 2007-11-21 13:00 | 38.8 | 43.15 | 8.472% | 38.8375 |  | 80 | 40 | 53.94% | 4.3125 | 18.5977
| 2008 | 2008-11-27 17:15 | 45.49 | 50.43 | 16.87% | 41.1 |  | 80 | 40 | 63.04% | 9.33 | 87.0489
| 2009 | 2009-02-19 17:30 | 45.59 | 49.96 | -0.932% | 43.3625 |  | 80 | 40 | 62.45% | 6.5975 | 43.527
| 2010 | 2010-12-10 15:15 | 44.1931 | 48.6662 | -2.59% | 45.625 |  | 80 | 40 | 60.83% | 3.0412 | 9.2492
| 2011 | 2011-11-08 17:15 | 46.3054 | 50.9923 | 4.78% | 47.8875 |  | 80 | 40 | 63.74% | 3.1048 | 9.64
| 2012 | 2012-02-17 15:15 | 50.143 | 55.2184 | 8.288% | 50.15 |  | 80 | 40 | 69.02% | 5.0684 | 25.6886
| 2013 | 2013-12-17 13:45 | 51.9042 | 57.1578 | 3.512% | 52.4125 |  | 80 | 40 | 71.45% | 4.7453 | 22.518
| 2014 | 2014-01-22 14:45 | 50.29 | 51.91 | -9.181% | 54.675 |  | 80 | 40 | 64.89% | -2.765 | 7.6452
| 2015 | 2015-01-26 14:15 | 46.75 | 48.2623 | -7.027% | 56.9375 |  | 80 | 40 | 60.33% | -8.6752 | 75.2592 | 95,5 %'
| 2016 | 2016-02-12 14:45 | 51.9 | 53.6 | 11.06% | 59.2 |  | 80 | 40 | 67% | -5.6 | 31.36 | Ye + 2 S' | Ye - 2S'
| 2017 | 2017-03-02 15:15 | 55.4 | 57.24 | 6.791% | 61.4625 | 57.24 | 80 | 40 | 71.55% | -4.2225 | 17.8295 | 57.24 | 57.24
| 2018 | 2018 |  |  |  | 63.725 | 59.5025 | 80 | 40 | 74.38% | SUMA | 446.8497 | 70.8025 | 48.2025
| 2019 | 2019 |  |  |  | 65.9875 | 61.765 | 80 | 40 | 77.21% | SUMA/N-2 | 31.9178 | 73.065 | 50.465
| 2020 | 2020 |  |  |  | 68.25 | 64.0275 | 80 | 40 | 80.03% | Desviación | 5.6496 | 75.3275 | 52.7275
| 2021 | 2021 |  |  |  | 70.5125 | 66.29 | 80 | 40 | 82.86% | 2 S | 11.2992 | 77.59 | 54.99
| 2022 | 2022 |  |  |  | 72.775 | 68.5525 | 80 | 40 | 85.69% |  |  | 79.8525 | 57.2525
| 2023 | 2023 |  |  |  | 75.0375 | 70.815 | 80 | 40 | 88.52% |  |  | 82.115 | 59.515
| 2024 | 2024 |  |  |  | 77.3 | 73.0775 | 80 | 40 | 91.35% |  |  | 84.3775 | 61.7775
| 2025 | 2025 |  |  |  | 79.5625 | 75.34 | 80 | 40 | 94.18% |  |  | 86.64 | 64.04
| 2026 | 2026 |  |  |  | 81.825 | 77.6025 | 80 | 40 | 97% |  |  | 88.9025 | 66.3025
| 2027 | 2027 |  |  |  | 84.0875 | 79.865 | 80 | 40 | 99.83% |  |  | 91.165 | 68.565
|  |  |  | 14.09 | 6.925% |  | 2.4613
|  |  |  | 36.416 |  |  | 22.625
2.276
Y = 2.2625 X - 4502
[14 empty] | 2023 | 10
[14 empty] | 2023 | 20
[14 empty] | 2023 | 30
[14 empty] | 2023 | 40
[14 empty] | 2023 | 50
[14 empty] | 2023 | 55
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| NUEVA CORDOBA | 132/13,2 | 40 | 80 | 80 | 50.7491 | 63.44% | 80 | 52.9313 | 66.16% | 80 | 55.2074 | 69.01% | 80 | 57.5813 | 71.98% | 80 | 60.0573 | 75.07%
|  | 132/13,2 | 40
[9 empty] | 52.9313 |  |  | 55.2074 |  |  | 57.5813 |  |  | 60.0573
2016
2017
[10 empty] | 2018 | 52.9313
[10 empty] | 2019 | 55.2074
[10 empty] | 2020 | 57.5813
[10 empty] | 2021 | 60.0573
Y = 2.2625 X - 4502

## TABLADA
EP TABLADA NUEVA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Cos fi | Dominguez | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 12 | 2010 | 37.215 | 40.73 |  |  |  |  | 80 | 40 |  |  | 40.7281
| 3 | 2011 | 36.7673 | 40.24 | -1.203% |  |  |  | 80 | 40 |  | 0.9137 | 40.2382
| 11 | 2012 | 32.93 | 36.4 | -9.543% |  |  |  | 80 | 40 |  | 0.9048 | 36.3955
| 12 | 2013 | 33.86 | 36.83 | 1.181% |  |  |  | 80 | 40 |  | 1 | 36.8262
| 1 | 2014 | 38 | 40.58 | 10.18% |  |  |  | 80 | 40 |  | 1 | 40.5842
| 1 | 2015 | 36.53 | 39.54 | -2.563% |  |  |  | 80 | 40 |  | 1 | 39.5431
| 2 | 2016 | 42.24 | 44.75 | 13.18% |  |  |  | 80 | 40 |  | 0.9637 | 36.3146 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 123.5% |  | 100 | 100 | 80 | 40 |  |  | 37.7305 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 80 | 40 |  |  | 39.2364 | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 80 | 40 |  |  | 40.7967 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 80 | 40 |  |  | 42.4127 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 80 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 80 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 80 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 80 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 80 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 80 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 80 | 40
19.24%
Hay poca historia porque es reciente la puesta en funcionamiento de la Estación Tablada. Se puede hacer un análisis de las demandas máximas mensuales.
EP LA TABLADA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2010 | 2010-12-28 12:15 | 37.215 | 40.73 |  |  |  | 80 | 40 | 50.91%
| 2011 | 2011-03-11 15:45 | 36.7673 | 40.24 | -1.203% |  |  | 80 | 40 | 50.3%
| 2012 | 2012-11-08 11:30 | 32.93 | 36.4 | -9.543% |  |  | 80 | 40 | 45.5%
| 2013 | 2013-12-30 12:45 | 33.86 | 36.83 | 1.181% |  |  | 80 | 40 | 46.04%
| 2014 | 2014-01-06 15:15 | 37.81 | 40.4 | 9.693% |  |  | 80 | 40 | 50.5%
| 2015 | 2015-01-26 13:00 | 36.53 | 39.54 | -2.129% |  |  | 80 | 40 | 49.42%
| 2016 | 2016-01-22 15:45 | 44.64 | 46.58 | 17.8% |  |  | 80 | 40 | 58.22%
| 2017 | 2017-03-02 15:15 | 37.09 | 38.35 | -17.67% |  | 38.35 | 80 | 40 | 47.94%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 41.4066 | 39.9991 | 80 | 40 | 50%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 41.7403 | 41.6481 | 80 | 40 | 52.06%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 42.074 | 43.2972 | 80 | 40 | 54.12%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 42.4077 | 44.9462 | 80 | 40 | 56.18%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 42.7414 | 46.5953 | 80 | 40 | 58.24%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 43.0751 | 48.2443 | 80 | 40 | 60.31%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 43.4088 | 49.8934 | 80 | 40 | 62.37%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 43.7425 | 51.5424 | 80 | 40 | 64.43%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 44.0762 | 53.1915 | 80 | 40 | 66.49%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 44.4099 | 54.8405 | 80 | 40 | 68.55%
[5 empty] | -0.2663% |  | 1.7257
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| LA TABLADA | 132/13.2 | 40 | 80 | 80 | 48.5851 | 60.73% | 80 | 50.6742 | 63.34% | 80 | 52.8532 | 66.07% | 80 | 55.1259 | 68.91% | 80 | 57.4963 | 71.87%
|  | 132/13.2 | 40
[9 empty] | 50.6742 |  |  | 52.8532 |  |  | 55.1259 |  |  | 57.4963
2016
2017
[9 empty] | 2018 | 48.028
[9 empty] | 2019 | 50.0932
[9 empty] | 2020 | 52.2472

## FIAT
EP FIAT
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 10 - 66 KV
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MVA] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 2.9 | 2.9391 |  |  |  |  | 20 | 10
|  | 1998 | 3.13 | 3.1722 | 7.931% |  |  |  | 20 | 10
|  | 1999 | 3.1 | 3.1418 | -0.9585% |  |  |  | 20 | 10
|  | 2000 | 3.16 | 3.2026 | 1.935% |  |  |  | 20 | 10
|  | 2001 | 12 | 12.1619 | 279.7% |  |  |  | 20 | 10
|  | 2002 | 12.95 | 13.1248 | 7.917% |  |  |  | 20 | 10
| 5 | 2003 | 9.13 | 9.22 | -29.75% |  |  |  | 20 | 10 | 0.99
| 6 | 2004 | 9.75 | 9.93 | 7.701% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9818
| 6 | 2005 | 17.68 | 17.95 | 80.77% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9818
| 7 | 2006 | 16.05 | 16.33 | -9.025% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9841
| 7 | 2007 | 15.9 | 16.07 | -1.592% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9891
| 6 | 2008 | 16.04 | 16.24 | 1.058% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9873
| 7 | 2009 | 16.72 | 17 | 4.68% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9832 | Dominguez
| 8 | 2010 | 16.79 | 17.28 | 1.647% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9719 | 32.9828
| 7 | 2011 | 17.37 | 17.76 | 2.778% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9784 | 35.5781
| 7 | 2012 | 17.79 | 18.17 | 2.309% |  |  |  | 20 | 10 | 0.9793 | 36.9734
| 7 | 2013 | 19.79 | 20.26 | 11.5% |  |  |  | 20 | 10 | 1 | 19.7284
| 7 | 2014 | 18.06 | 18.64 | -7.996% |  |  |  | 20 | 10 | 1 | 18.492
| 6 | 2015 | 19.9508 | 20.22 | 8.476% |  | 20.22 | 20.22 | 20 | 10 | 1 | 20.2234
|  | 2016 |  |  |  | 23.3328 | 0 | 21.1299 | 20 | 10 | 0.98668 | 0
|  | 2017 |  |  |  | 24.3286 | 0 | 22.0807 | 20 | 10 |  | 0 | 4.268%
|  | 2018 |  |  |  | 25.3244 | 0 | 23.0744 | 20 | 10 |  | 0 | 4.093%
|  | 2019 |  |  |  | 26.3202 | 0 | 24.1127 | 20 | 10 |  | 0 | 3.932%
|  | 2020 |  |  |  | 27.316 | 0 | 25.1978 | 20 | 10 |  | 0 | 3.783%
|  | 2021 |  |  |  | 28.3118 |  | 26.3317 | 20 | 10 |  |  | 3.645%
|  | 2022 |  |  |  | 29.3076 |  | 27.5166 | 20 | 10 |  |  | 3.517%
|  | 2023 |  |  |  | 30.3034 |  | 28.7549 | 20 | 10 |  |  | 3.398%
|  | 2024 |  |  |  | 31.2992 |  | 30.0488 | 20 | 10 |  |  | 3.286% | #DIV/0!
|  | 2025 |  |  |  | 32.295 |  | 31.401 | 20 | 10 |  |  | 3.182%
3.678%
[14 empty] | 2013 | 0
[14 empty] | 2013 | 5
[14 empty] | 2013 | 10
[14 empty] | 2013 | 15
[14 empty] | 2013 | 20
[14 empty] | 2013 | 25
[14 empty] | 2013 | 30
[14 empty] | 2013 | 35
NOVEDADES
El SITEC no tiene datos para ET FIAT para el año 2015. El dato de Maxima del 2015 fue provisto por Nicolas Sartori. La demanda de esta ET paso a ser atendida por la nueva ET INTERFABRICAS.
Esta ET fue reemplazada por ET Interfabricas a partir de Septiembre de 2015. Ahora pasara a ser una SEA.
FIAT | 2x10 | 66/13,2 | 32.9828 | 35.5781 | 36.9734 | 19.7284 | 18.492 | 20.2234
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | FIAT | 66/13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010 | 32.9828
|  | 2011 | 35.5781 |  | Me parece que no tiene sentido proyectar la ET FIAT porque fue reemplazada por ET Interfabricas y sera proximamente una SEA
|  | 2012 | 36.9734
|  | 2013 | 19.7284
|  | 2014 | 18.492
|  | 2015 | 20.2234
|  | 2016 | 0
|  | 2017 | 0
|  | 2018 | 0
|  | 2019 | 0
|  | 2020 | 0
Me parece que no tiene sentido proyectar la ET FIAT porque fue reemplazada por ET Interfabricas y sera proximamente una SEA
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## INTERFABRICAS
EP INTERFABRICAS
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 X 55
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCION (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2014 |  | 0
| 11 | 2015 | 26 | 26.29 |  |  |  |  | 110 | 55
| 7 | 2016 | 27.95 | 28.49 | 8.368% |  |  |  | 110 | 55 |  |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 100 | 251% |  | 100 | 100 | 110 | 55 |  |  | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 110 | 55 |  |  | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 110 | 55 |  |  | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 110 | 55 |  |  | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 110 | 55 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 110 | 55 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 110 | 55 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 110 | 55 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 110 | 55 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 110 | 55 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 110 | 55 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EP INTERFABRICAS
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 55
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 2.9 | 2.9391 |  |  |  | 20 | 10 | 14.7%
| 1998 | 1998 | 3.13 | 3.1722 | 7.931% |  |  | 20 | 10 | 15.86%
| 1999 | 1999 | 3.1 | 3.1418 | -0.9585% |  |  | 20 | 10 | 15.71%
| 2000 | 2000 | 3.16 | 3.2026 | 1.935% |  |  | 20 | 10 | 16.01%
| 2001 | 2001 | 12 | 12.1619 | 279.7% |  |  | 20 | 10 | 60.81%
| 2002 | 2002 | 12.95 | 13.1248 | 7.917% |  |  | 20 | 10 | 65.62%
| 2003 | 2003-05-25 19:30 | 9.13 | 9.22 | -29.75% |  |  | 20 | 10 | 46.1%
| 2004 | 2004-06-24 07:15 | 9.75 | 9.93 | 7.701% |  |  | 20 | 10 | 49.65%
| 2005 | 2005-06-22 20:15 | 17.68 | 17.95 | 80.77% |  |  | 20 | 10 | 89.75%
| 2006 | 2006-07-31 20:00 | 16.05 | 16.33 | -9.025% |  |  | 20 | 10 | 81.65%
| 2007 | 2007-07-10 20:30 | 15.9 | 16.07 | -1.592% |  |  | 20 | 10 | 80.35%
| 2008 | 2008-06-23 21:30 | 16.04 | 16.24 | 1.058% |  |  | 20 | 10 | 81.2%
| 2009 | 2009-07-24 19:15 | 16.72 | 17 | 4.68% |  |  | 20 | 10 | 85%
| 2010 | 2010-08-03 11:30 | 16.79 | 17.28 | 1.647% |  |  | 20 | 10 | 86.4%
| 2011 | 2011-07-21 08:45 | 17.37 | 17.76 | 2.778% |  |  | 20 | 10 | 88.8%
| 2012 | 2012-07-17 08:00 | 17.79 | 18.17 | 2.309% |  |  | 20 | 10 | 90.85%
| 2013 | 2013-07-23 11:30 | 19.79 | 20.26 | 11.5% |  |  | 20 | 10 | 101.3%
| 2014 | 2014-07-24 08:30 | 18.06 | 18.64 | -7.996% |  |  | 20 | 10 | 93.2%
| 2015 | 2015-12-03 15:00 | 26.22 | 27.27 | 46.3% |  |  | 110 | 55 | 24.79% |  | TOMA INTERFABRICAS LA CARGA DE FIAT - ENTRADA EN SERVICIO 2015
| 2016 | 2016-07-28 11:00 | 27.97 | 28.5 | 4.51% |  |  | 110 | 55 | 25.91%
| 2017 | 2017-11-15 11:15 | 30.9 | 30.91 | 8.456% |  | 30.91 | 110 | 55 | 28.1%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 28.5988 | 32.13 | 110 | 55 | 29.21%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 29.8154 | 33.35 | 110 | 55 | 30.32%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 31.032 | 34.57 | 110 | 55 | 31.43%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 32.2486 | 35.79 | 110 | 55 | 32.54%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 33.4652 | 37.01 | 110 | 55 | 33.65%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 34.6818 | 38.23 | 110 | 55 | 34.75%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 35.8984 | 39.45 | 110 | 55 | 35.86%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 37.115 | 40.67 | 110 | 55 | 36.97%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 38.3316 | 41.89 | 110 | 55 | 38.08%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 39.5482 | 43.11 | 110 | 55 | 39.19%
1.3291
|  |  | Crec. 10 años | 14.84 |  |  | 12.2
-0.1779
[14 empty] | 2014 | 0
[14 empty] | 2015 | 0
[14 empty] | 2015 | 0
[14 empty] | 2015 | 26.29
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| INTERFABRICAS | 132/13,2 | 55 | 110 | 110 | 38.1901 | 34.72% | 110 | 39.8322 | 36.21% | 110 | 41.545 | 37.77% | 110 | 43.3315 | 39.39% | 110 | 45.1947 | 41.09%
|  | 132/13,2 | 55
[9 empty] | 39.8322 |  |  | 41.545 |  |  | 43.3315 |  |  | 45.1947
2016
2017
2018
2019
2020

## MCRISTO
ET MONTECRISTO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 X 10
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | DEMANDA HISTORICA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 11 | 2003 | 5.55 | 6.05 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0.9162
| 5 | 2004 | 5.96 | 6.32 | 4.463% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9438
| 8 | 2005 | 7.74 | 8.18 | 29.43% |  |  |  | 10 | 0 | 0.946
| 11 | 2006 | 7.02 | 7.64 | -6.601% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9191
| 5 | 2007 | 7.89 | 8.31 | 8.77% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9492
| 6 | 2008 | 8.49 | 8.97 | 7.942% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9464
| 10 | 2009 | 7.96 | 8.64 | -3.679% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9211
| 12 | 2010 | 8.47 | 9.0633 | 4.899% |  |  |  | 10 | 0 | 0.93454 |  |  | 13.8656
| 7 | 2011 | 9.06 | 9.6946 | 6.966% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 13.9292
| 11 | 2012 | 7.99 | 8.5496 | -11.81% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 14.4674
| 12 | 2013 | 8.75 | 9.3629 | 9.512% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 14.6702
| 9 | 2014 | 9.3174 | 9.97 | 6.484% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 9.9727
| 7 | 2015 | 8.44 | 8.69 | -12.84% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 8.69
| 1 | 2016 | 8.99 | 9.23 | 6.214% |  |  |  | 10 | 0 |  |  | #DIV/0! | 9.8132
|  | 2017 |  | 10 | 8.342% |  | 10 | 10 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2018 |  |  |  |  | 0 | 10.45 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2019 |  |  |  |  | 0 | 10.9202 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2020 |  |  |  |  | 0 | 11.4117 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2021 |  |  |  |  | 0 | 11.9252 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2022 |  |  |  |  | 0 | 12.4618 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 13.0226 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 13.6086 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 14.221 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 14.861 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 15.5297 | 10 | 0
4.15%
[14 empty] | 2016 | 0
[14 empty] | 2016 | 5
[14 empty] | 2016 | 10
[14 empty] | 2016 | 15
[14 empty] | 2016 | 20
[14 empty] | 2016 | 25
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 | 13.8656 | 13.9292 | 14.4674 | 14.6702 | 9.9727 | 8.616
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | MONTECRISTO | 132/13,2 | 9.239 | 3.3077 | 2.064 | 0.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8132
|  | 2010 | 13.8656 |  |  | Los valores en amarillo no estan el SITEC.
|  | 2011 | 13.9292 |  |  | No se de donde los calcule. Quizas los generé del archivo anual o mensual del SITEC.
|  | 2012 | 14.4674
|  | 2013 | 14.6702
|  | 2014 | 9.9727
|  | 2015 | 8.69
|  | 2016 | 9.8132
|  | 2017 | 0
|  | 2018 | 0
|  | 2019 | 0
|  | 2020 | 0
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## MCRISTO NUEVA
ET MONTECRISTO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 X 10
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | DEMANDA HISTORICA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 11 | 2003 | 5.55 | 6.05 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0.9162
| 5 | 2004 | 5.96 | 6.32 | 4.463% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9438
| 8 | 2005 | 7.74 | 8.18 | 29.43% |  |  |  | 10 | 0 | 0.946
| 11 | 2006 | 7.02 | 7.64 | -6.601% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9191
| 5 | 2007 | 7.89 | 8.31 | 8.77% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9492
| 6 | 2008 | 8.49 | 8.97 | 7.942% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9464
| 10 | 2009 | 7.96 | 8.64 | -3.679% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9211
| 12 | 2010 | 8.47 | 9.0633 | 4.899% |  |  |  | 10 | 0 | 0.93454 |  |  | 13.8656
| 7 | 2011 | 9.06 | 9.6946 | 6.966% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 13.9292
| 11 | 2012 | 7.99 | 8.5496 | -11.81% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 14.4674
| 12 | 2013 | 8.75 | 9.3629 | 9.512% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 14.6702
| 9 | 2014 | 9.3174 | 9.97 | 6.484% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 9.9727
| 7 | 2015 | 8.44 | 8.69 | -12.84% |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 8.69
| 1 | 2016 | 8.99 | 9.23 | 6.214% |  |  |  | 10 | 0 |  |  | #DIV/0! | 9.8132
|  | 2017 |  | 10 | 8.342% |  | 10 | 10 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2018 |  |  |  |  | 0 | 10.45 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2019 |  |  |  |  | 0 | 10.9202 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2020 |  |  |  |  | 0 | 11.4117 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2021 |  |  |  |  | 0 | 11.9252 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2022 |  |  |  |  | 0 | 12.4618 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 13.0226 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 13.6086 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 14.221 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 14.861 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 15.5297 | 10 | 0
4.15%
EP MONTECRISTO NUEVA
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 25 * (Planeado 2 x 25) | [9 empty] | * = Al momento del Informe
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA |  | Planeado = 2 x 25
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2003 | 2003-11-25 20:45 | 5.55 | 6.05 |  |  |  | 10 | 0 | 60.5%
| 2004 | 2004-05-26 19:30 | 5.96 | 6.32 | 4.463% |  |  | 10 | 0 | 63.2%
| 2005 | 2005-08-18 19:30 | 7.74 | 8.18 | 29.43% |  |  | 10 | 0 | 81.8%
| 2006 | 2006-11-15 20:45 | 7.02 | 7.64 | -6.601% |  |  | 10 | 0 | 76.4%
| 2007 | 2007-05-29 19:30 | 7.89 | 8.31 | 8.77% |  |  | 10 | 0 | 83.1%
| 2008 | 2008-06-25 20:30 | 8.49 | 8.97 | 7.942% |  |  | 10 | 0 | 89.7%
| 2009 | 2009-10-29 20:15 | 7.96 | 8.64 | -3.679% |  |  | 10 | 0 | 86.4%
| 2010 | 2010-12-15 20:45 | 8.47 | 9.0633 | 4.899% |  |  | 10 | 0 | 90.63%
| 2011 | 2011-07-04 20:00 | 9.06 | 9.6946 | 6.966% |  |  | 10 | 0 | 96.95%
| 2012 | 2012-11-21 20:30 | 7.99 | 8.5496 | -11.81% |  |  | 10 | 0 | 85.5%
| 2013 | 2013-12-26 14:00 | 8.75 | 9.3629 | 9.512% |  |  | 10 | 0 | 93.63%
| 2014 | 2014-09-25 10:45 | 9.56 | 10 | 6.805% |  |  | 10 | 0 | 100%
| 2015 | 2015-07-21 20:45 | 8.55 | 8.61 | -13.9% |  |  | 10 | 0 | 86.1%
| 2016 | 2016-12-21 15:15 | 8.84 | 9.12 | 5.923% |  |  | 10 | 0 | 91.2%
| 2017 | 2017-12-20 15:15 | 8.76 | 9.21 | 0.9868% |  | 9.21 | 10 | 0 | 92.1%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 9.9832 | 9.4025 | 25 | 0 | 37.61%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 10.1756 | 9.595 | 25 | 0 | 38.38% | 0.1924 | 0.1925 | MVA/anual
| 2020 | 2020 |  |  |  | 10.368 | 9.7875 | 25 | 0 | 39.15% | 0.1924 | 0.1925
| 2021 | 2021 |  |  |  | 10.5604 | 9.98 | 25 | 0 | 39.92% | 0.1924 | 0.1925
| 2022 | 2022 |  |  |  | 10.7528 | 10.1725 | 25 | 0 | 40.69% | 0.1924 | 0.1925
| 2023 | 2023 |  |  |  | 10.9452 | 10.365 | 25 | 0 | 41.46% | 0.1924 | 0.1925
| 2024 | 2024 |  |  |  | 11.1376 | 10.5575 | 25 | 0 | 42.23% | 0.1924 | 0.1925
| 2025 | 2025 |  |  |  | 11.33 | 10.75 | 25 | 0 | 43% | 0.1924 | 0.1925
| 2026 | 2026 |  |  |  | 11.5224 | 10.9425 | 25 | 0 | 43.77% | 0.1924 | 0.1925
| 2027 | 2027 |  |  |  | 11.7148 | 11.135 | 25 | 0 | 44.54% | 0.1924 | 0.1925
0.39603
|  |  | Crec. 10 años | 0.9 |  |  | 1.925 | 113.9%
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| MONTECRISTO | 132/13.2 | 25 | 25 | 25 | 23.2 | 92.8% | 25 | 24.1976 | 96.79% | 25 | 25.2381 | 101% | 25 | 26.3233 | 105.3% | 25 | 27.4552 | 109.8%
[12 empty] | 25.2381 |  |  | 26.3233 |  |  | 27.4552
2016
2017
2018
2019
2020
2021

## BOWER
EP BOWER
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 6,3
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MVA] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 2 | 2003 | 0.83 | 0.86 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9626
| 12 | 2004 | 0.95 | 1 | 16.28% |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9557
| 1 | 2005 | 1.04 | 1.1 | 10% |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9457
| 7 | 2006 | 1.16 | 1.19 | 8.182% |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9803
| 12 | 2007 | 1.22 | 1.27 | 6.723% |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9625
| 8 | 2008 | 1.1 | 1.12 | -11.81% |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.978
| 7 | 2009 | 1.91 | 1.96 | 75% |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9788 |  |  | Dominguez
| 12 | 2010 | 1.4175 | 1.4671 | -25.15% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 1.4671
| 10 | 2011 | 1.2482 | 1.2918 | -11.95% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 1.2918
| 2 | 2012 | 1.8321 | 1.8962 | 46.79% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 1.8962
| 12 | 2013 | 1.7581 | 1.8196 | -4.039% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 1.8196
| 12 | 2014 | 1.2127 | 1.255 | -31.03% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 1.255
| 5 | 2015 | 1.4952 | 1.5475 | 23.3% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 1.5475
| 1 | 2016 | 1.5 | 1.59 | 2.749% |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 10 | 528.9% |  | 10 | 10 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 10.45 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 10.9202 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 11.4117 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 11.9252 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 12.4618 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 13.0226 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 13.6086 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 14.221 | 6.3 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 14.861 | 6.3 | 0 | 0.96623 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 15.5297 | 6.3 | 0
45.28%
EP BOWER
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 4
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2003 | 2003-02-26 23:15 | 0.83 | 0.86 |  |  |  | 4 | 0 | 21.5%
| 2004 | 2004-12-31 21:30 | 0.95 | 1 | 16.28% |  |  | 4 | 0 | 25%
| 2005 | 2005-01-04 21:30 | 1.04 | 1.1 | 10% |  |  | 4 | 0 | 27.5%
| 2006 | 2006-07-28 21:15 | 1.16 | 1.19 | 8.182% |  |  | 4 | 0 | 29.75%
| 2007 | 2007-12-28 14:45 | 1.22 | 1.27 | 6.723% |  |  | 4 | 0 | 31.75%
| 2008 | 2008-08-02 21:15 | 1.1 | 1.12 | -11.81% |  |  | 4 | 0 | 28%
| 2009 | 2009-07-03 21:45 | 1.91 | 1.96 | 75% |  |  | 4 | 0 | 49%
| 2010 | 2010-12-31 21:30 | 1.4175 | 1.4671 | -25.15% |  |  | 4 | 0 | 36.68%
| 2011 | 2011-10-21 21:15 | 1.2482 | 1.2918 | -11.95% |  |  | 4 | 0 | 32.29%
| 2012 | 2012-02-19 22:00 | 1.8321 | 1.8962 | 46.79% |  |  | 4 | 0 | 47.4%
| 2013 | 2013-12-25 23:00 | 1.7581 | 1.8196 | -4.039% |  |  | 4 | 0 | 45.49%
| 2014 | 2014-12-09 20:45 | 1.2127 | 1.255 | -31.03% |  |  | 4 | 0 | 31.38%
| 2015 | 2015-05-09 10:00 | 1.68 | 1.78 | 41.83% |  |  | 4 | 0 | 44.5%
| 2016 | 2016-06-27 21:30 | 2.02 | 2.04 | 14.61% |  |  | 4 | 0 | 51%
| 2017 | 2017-07-11 21:00 | 2 | 2.02 | -0.9804% |  | 2.02 | 4 | 0 | 50.5%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 2.0512 | 2.0934 | 4 | 0 | 52.34% | 0,0734*B54-146,07
| 2019 | 2019 |  |  |  | 2.1246 | 2.1668 | 4 | 0 | 54.17%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 2.198 | 2.2402 | 4 | 0 | 56%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 2.2714 | 2.3136 | 4 | 0 | 57.84%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 2.3448 | 2.387 | 4 | 0 | 59.67%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 2.4182 | 2.4604 | 4 | 0 | 61.51%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 2.4916 | 2.5338 | 4 | 0 | 63.34%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 2.565 | 2.6072 | 4 | 0 | 65.18%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 2.6384 | 2.6806 | 4 | 0 | 67.01%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 2.7118 | 2.754 | 4 | 0 | 68.85%
9.604%
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| BOUWER | 66/13.2 | 4 | 4 | 4 | 2.1277 | 53.19% | 4 | 2.2192 | 55.48% | 4 | 2.3146 | 57.87% | 4 | 2.4142 | 60.35% | 4 | 2.518 | 62.95%
[9 empty] | 2.2192 |  |  | 2.3146
2016
2017
2018
2019
2020

## YOCSINA
EP YOCSINA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 X 10
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | Cos Fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 2.11 | 2.2967 |  |  |  |  | 10 | 0
|  | 1998 | 2.25 | 2.4491 | 6.635% |  |  |  | 10 | 0
|  | 1999 | 2.34 | 2.547 | 4% |  |  |  | 10 | 0
|  | 2000 | 2.9 | 3.1566 | 23.93% |  |  |  | 10 | 0
|  | 2001 | 2.93 | 3.1892 | 1.034% |  |  |  | 10 | 0
|  | 2002 | 2.67 | 2.9062 | -8.874% |  |  |  | 10 | 0
| 1 | 2003 | 2.07 | 2.33 | -19.83% |  |  |  | 10 | 0 | 0.8873
| 12 | 2004 | 2.03 | 2.23 | -4.292% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9095
| 9 | 2005 | 2.29 | 2.36 | 5.83% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9679
| 8 | 2006 | 2.36 | 2.44 | 3.39% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9663
| 6 | 2007 | 1.27 | 1.27 | -47.95% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9967
| 11 | 2008 | 2.54 | 2.72 | 114.2% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9346
| 6 | 2009 | 2.52 | 3.05 | 12.13% |  |  |  | 10 | 0 | 0.827
| 7 | 2010 | 1.75 | 2.45 | -19.67% |  |  |  | 10 | 0 | 0.7132
| 7 | 2011 | 3.59 | 3.98 | 62.45% |  |  |  | 10 | 0 | 0.9022
| 9 | 2012 | 2.64 | 3.15 | -20.85% |  |  |  | 10 | 0 | 0.8386
| 3 | 2013 | 2.81 | 3.29 | 4.444% |  |  |  | 10 | 0 | 1
| 11 | 2014 | 3.09 | 3.53 | 7.295% |  |  |  | 10 | 0 | 1
| 7 | 2015 | 3.23 | 3.65 | 3.399% |  |  |  | 10 | 0 | 1
| 12 | 2016 | 4.13 | 4.13 | 13.15% |  |  |  | 10 | 0 | 0.91872 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 10 | 142.1% |  | 10 | 10 | 10 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 10.45 | 10 | 0 |  | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 10.9202 | 10 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 11.4117 | 10 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 11.9252 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 12.4618 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 13.0226 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 13.6086 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 14.221 | 10 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 14.861 | 10 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 15.5297 | 10 | 0
14.13%
Yocsina presenta pequeña tendencia. Puede ser porque abastecido el complejo industrial, el residencial crece muy poco. ???
EP YOCSINA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 10
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 2.11 | 2.2967 |  |  |  | 10 | 0 | 22.97%
| 1998 | 1998 | 2.25 | 2.4491 | 6.635% |  |  | 10 | 0 | 24.49%
| 1999 | 1999 | 2.34 | 2.547 | 4% |  |  | 10 | 0 | 25.47%
| 2000 | 2000 | 2.9 | 3.1566 | 23.93% |  |  | 10 | 0 | 31.57%
| 2001 | 2001 | 2.93 | 3.1892 | 1.034% |  |  | 10 | 0 | 31.89%
| 2002 | 2002 | 2.67 | 2.9062 | -8.874% |  |  | 10 | 0 | 29.06%
| 2003 | 2003-01-31 21:45 | 2.07 | 2.33 | -19.83% |  |  | 10 | 0 | 23.3%
| 2004 | 2004-12-23 21:45 | 2.03 | 2.23 | -4.292% |  |  | 10 | 0 | 22.3%
| 2005 | 2005-09-14 21:15 | 2.29 | 2.36 | 5.83% |  |  | 10 | 0 | 23.6%
| 2006 | 2006-08-16 19:45 | 2.36 | 2.44 | 3.39% |  |  | 10 | 0 | 24.4%
| 2007 | 2007-06-19 22:30 | 1.27 | 1.27 | -47.95% |  |  | 10 | 0 | 12.7%
| 2008 | 2008-11-20 22:30 | 2.54 | 2.72 | 114.2% |  |  | 10 | 0 | 27.2%
| 2009 | 2009-06-11 21:00 | 2.52 | 3.05 | 12.13% |  |  | 10 | 0 | 30.5%
| 2010 | 2010-07-17 20:30 | 1.75 | 2.45 | -19.67% |  |  | 10 | 0 | 24.5%
| 2011 | 2011-07-06 21:15 | 3.59 | 3.98 | 62.45% |  |  | 10 | 0 | 39.8%
| 2012 | 2012-09-20 20:00 | 2.64 | 3.15 | -20.85% |  |  | 10 | 0 | 31.5%
| 2013 | 2013-03-27 21:00 | 2.81 | 3.29 | 4.444% |  |  | 10 | 0 | 32.9%
| 2014 | 2014-11-18 21:30 | 3.09 | 3.53 | 7.295% |  |  | 10 | 0 | 35.3%
| 2015 | 2015-07-16 20:30 | 3.23 | 3.65 | 3.399% |  |  | 10 | 0 | 36.5%
| 2016 | 2016-12-12 22:00 | 4.13 | 4.13 | 13.15% |  |  | 10 | 0 | 41.3%
| 2017 | 2017-06-06 21:15 | 5.34 | 5.81 | 40.68% |  | 5.81 | 10 | 0 | 58.1%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 4.0738 | 5.9041 | 10 | 0 | 59.04% |  | 0,0941*B71-185,82
| 2019 | 2019 |  |  |  | 4.1679 | 5.9982 | 10 | 0 | 59.98%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 4.262 | 6.0923 | 10 | 0 | 60.92%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 4.3561 | 6.1864 | 10 | 0 | 61.86%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 4.4502 | 6.2805 | 10 | 0 | 62.8%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 4.5443 | 6.3746 | 10 | 0 | 63.75%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 4.6384 | 6.4687 | 10 | 0 | 64.69%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 4.7325 | 6.5628 | 10 | 0 | 65.63%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 4.8266 | 6.6569 | 10 | 0 | 66.57%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 4.9207 | 6.7569 | 10 | 0 | 67.57%
9.054%
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| YOCSINA | 132/13,2 | 10 | 10 | 10 | 4.4708 | 44.71% | 10 | 4.6631 | 46.63% | 10 | 4.8636 | 48.64% | 10 | 5.0727 | 50.73% | 10 | 5.2909 | 52.91%
[9 empty] | 4.6631 |  |  | 4.8636 |  |  | 5.0727 |  |  | 5.2909
2016
2017
2018
2019
2020

## MALAGE
EP MALAGUEÑO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 X 10
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | DEMANDA HISTORICA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 7 | 2003 | 2.95 | 3.01 |  |  |  |  | 10 | 0
| 6 | 2004 | 3.09 | 3.18 | 5.648% |  |  |  | 10 | 0
| 8 | 2005 | 3.28 | 3.37 | 5.975% |  |  |  | 10 | 0
| 4 | 2006 | 3.12 | 3.33 | -1.187% |  |  |  | 10 | 0
| 8 | 2007 | 3.51 | 3.59 | 7.808% |  |  |  | 10 | 0
| 2 | 2008 | 2.94 | 3.18 | -11.42% |  |  |  | 10 | 0
| 4 | 2009 | 3.41 | 3.7 | 16.35% |  |  |  | 10 | 0 |  | Dominguez
| 8 | 2010 | 2.88 | 2.9265 | -20.9% |  |  |  | 10 | 0 |  | 2.9265
| 8 | 2011 | 4.67 | 4.7723 | 63.07% |  |  |  | 10 | 0 |  | 4.7723
| 3 | 2012 | 3.85 | 4.0829 | -14.45% |  |  |  | 10 | 0 |  | 4.0829
| 11 | 2013 | 3.97 | 4.1636 | 1.975% |  |  |  | 10 | 0 |  | 4.1636
| 12 | 2014 | 4.26 | 4.3777 | 5.144% |  |  |  | 10 | 0 |  | 4.3777
| 5 | 2015 | 4.26 | 4.3814 | 0.08308% |  |  |  | 10 | 0 |  | 4.3814
| 6 | 2016 | 5.59 | 5.65 | 28.96% |  |  |  | 10 | 0 |  | 1.9823 |  | #DIV/0!
|  | 2017 |  | 10 | 76.99% |  | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 2.0596 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2018 | [5 empty] | 10.45 | 10 | 0 |  | 2.1418 | #DIV/0! | -100%
|  | 2019 | [5 empty] | 10.9202 | 10 | 0 |  | 2.227 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 11.4117 | 10 | 0 |  | 2.3152 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 11.9252 | 10 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 12.4618 | 10 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 13.0226 | 10 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 13.6086 | 10 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 14.221 | 10 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 14.861 | 10 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 15.5297 | 10 | 0
11.72%
EP MALAGUEÑO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 10
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2003 | 2003-07-24 22:15 | 2.95 | 3.01 |  |  |  | 10 | 0 | 30.1%
| 2004 | 2004-06-11 20:45 | 3.09 | 3.18 | 5.648% |  |  | 10 | 0 | 31.8%
| 2005 | 2005-08-08 21:00 | 3.28 | 3.37 | 5.975% |  |  | 10 | 0 | 33.7%
| 2006 | 2006-04-25 19:30 | 3.12 | 3.33 | -1.187% |  |  | 10 | 0 | 33.3%
| 2007 | 2007-08-02 21:00 | 3.51 | 3.59 | 7.808% |  |  | 10 | 0 | 35.9%
| 2008 | 2008-02-29 21:30 | 2.94 | 3.18 | -11.42% |  |  | 10 | 0 | 31.8%
| 2009 | 2009-04-03 20:00 | 3.41 | 3.7 | 16.35% |  |  | 10 | 0 | 37%
| 2010 | 2010-08-03 21:00 | 2.88 | 2.9265 | -20.9% |  |  | 10 | 0 | 29.27%
| 2011 | 2011-08-02 21:15 | 4.67 | 4.7723 | 63.07% |  |  | 10 | 0 | 47.72%
| 2012 | 2012-03-09 21:00 | 3.85 | 4.0829 | -14.45% |  |  | 10 | 0 | 40.83%
| 2013 | 2013-11-18 21:00 | 3.97 | 4.1636 | 1.975% |  |  | 10 | 0 | 41.64%
| 2014 | 2014-01-31 23:00 | 4.06 | 4.25 | 2.076% |  |  | 10 | 0 | 42.5%
| 2015 | 2015-05-07 20:15 | 4.26 | 4.3814 | 3.091% |  |  | 10 | 0 | 43.81%
| 2016 | 2016-06-22 20:45 | 5.59 | 5.65 | 28.96% |  |  | 10 | 0 | 56.5%
| 2017 | 2017-05-30 20:15 | 5.09 | 5.15 | -8.85% |  | 5.15 | 10 | 0 | 51.5%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 5.2338 | 5.3041 | 10 | 0 | 53.04%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 5.3879 | 5.4582 | 10 | 0 | 54.58%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 5.542 | 5.6123 | 10 | 0 | 56.12%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 5.6961 | 5.7664 | 10 | 0 | 57.66%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 5.8502 | 5.9205 | 10 | 0 | 59.2%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 6.0043 | 6.0746 | 10 | 0 | 60.75%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 6.1584 | 6.2287 | 10 | 0 | 62.29%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 6.3125 | 6.3828 | 10 | 0 | 63.83%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 6.4666 | 6.5369 | 10 | 0 | 65.37%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 6.6207 | 6.691 | 10 | 0 | 66.91%
[5 empty] | 5.582% |  | 0.22145
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| MALAGUEÑO | 132/13,2 | 10 | 10 | 10 | 5.8929 | 58.93% | 10 | 6.1463 | 61.46% | 10 | 6.4106 | 64.11% | 10 | 6.6863 | 66.86% | 10 | 6.9738 | 69.74%
[9 empty] | 6.1463 |  |  | 6.4106 |  |  | 6.6863 |  |  | 6.9738
2016
2017
2018
2019
2020

## FIAT AUTO
EP FIAT AUTO (GUDI)
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 15 + 4 x 5 - 66 KV
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MVA] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%]
| 1 | 2003 | 5.53 | 5.67 |  |  |  |  | 35 | 20
| 11 | 2004 | 4.8 | 5.14 | -9.347% |  |  |  | 35 | 20
| 12 | 2005 | 6.88 | 7.21 | 40.27% |  |  |  | 35 | 20
| 2 | 2006 | 6.96 | 8.38 | 16.23% |  |  |  | 35 | 20
| 11 | 2007 | 13.32 | 13.81 | 64.8% |  |  |  | 35 | 20 |  |  |  |  | 36.9734
| 9 | 2008 | 16.92 | 17.88 | 29.47% |  |  |  | 35 | 20
| 11 | 2009 | 20.53 | 21.43 | 19.85% |  |  |  | 35 | 20
| 3 | 2010 | 20.2 | 21.25 | -0.8399% |  |  |  | 35 | 20
| 11 | 2011 | 20.68 | 21.63 | 1.788% |  |  |  | 35 | 20
| 2 | 2012 | 19.23 | 21.09 | -2.497% |  |  |  | 35 | 20
| 1 | 2013 | 19.2502 | 19.51 | -7.492% |  |  |  | 35 | 20 |  |  |  |  | 19.7284
| 2 | 2014 | 18.8574 | 19.1119 | -2.041% |  |  |  | 35 | 20 |  |  |  |  | 18.492
| 6 | 2015 | 18.1229 | 18.3675 | -3.895% |  | 18.3675 | 18.3675 | 35 | 20 |  |  |  |  | 20.2234
|  | 2016 |  |  |  | 25.0872 | 19.0949 | 19.194 | 35 | 20 |  |  | 3.96%
|  | 2017 |  |  |  | 26.4739 | 19.851 | 20.0578 | 35 | 20 | 0.98668 | 5.528% | 3.96%
|  | 2018 |  |  |  | 27.8606 | 20.6371 | 20.9604 | 35 | 20 |  | 5.238% | 3.96%
|  | 2019 |  |  |  | 29.2473 | 21.4543 | 21.9036 | 35 | 20 |  | 4.977% | 3.96%
|  | 2020 |  |  |  | 30.634 | 22.3039 | 22.8892 | 35 | 20 |  | 4.741% | 3.96%
|  | 2021 |  |  |  | 32.0207 |  | 23.9193 | 35 | 20 |  | 4.527%
|  | 2022 |  |  |  | 33.4074 |  | 24.9956 | 35 | 20 |  | 4.331%
|  | 2023 |  |  |  | 34.7941 |  | 26.1204 | 35 | 20 |  | 4.151%
|  | 2024 |  |  |  | 36.1808 |  | 27.2958 | 35 | 20 |  | 3.985%
|  | 2025 |  |  |  | 37.5675 |  | 28.5242 | 35 | 20 |  | 3.833%
[12 empty] | 4.59% | 3.96%
[14 empty] | 2023 | 0
[14 empty] | 2023 | 5
[14 empty] | 2023 | 10
[14 empty] | 2023 | 15
[14 empty] | 2023 | 20
[14 empty] | 2023 | 25
[14 empty] | 2023 | 30
[14 empty] | 2023 | 35
NOVEDADES
El SITEC no tiene datos para ET FIAT para el año 2015. El dato de Maxima del 2015 fue provisto por Nicolas Sartori. La demanda de esta ET paso a ser atendida por la nueva ET INTERFABRICAS.
Esta ET fue reemplazada por ET Interfabricas a partir de Septiembre de 2015. Ahora pasara a ser una SEA.
[6 empty] | 2013 | 2014 | 2015
FIAT AUTO |  | 66 |  |  |  | 19.51 | 19.1119 | 18.3675
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | FIAT AUTO | 66 | 12.4359 | 3.4669 | 4.1307 | 0.94914 | 12.9208 | 3.602 | 4.2063 | 0.96651 | 13.4364 | 3.7458 | 4.2848 | 0.98454 | 13.9708 | 3.8947 | 4.3626 | 1.0024 | 14.5242 | 4.049 | 4.4396 | 1.0201
|  |  |  | 12.9101 |  |  |  | 13.4134 |  |  |  | 13.9488 |  |  |  | 14.5035 |  |  |  | 15.078
2010
2011
2012
|  | 2013 | 19.51
|  | 2014 | 19.1119
|  | 2015 | 18.3675
|  | 2016 | 12.9101
|  | 2017 | 13.4134
|  | 2018 | 13.9488
|  | 2019 | 14.5035
|  | 2020 | 15.078
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## CORCEMAR
CORCEMAR (GUMA)
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 X 10
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | LIMITE TERMICO [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | Cos Fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 6 | 2003 | 4.54 | 4.62 |  |  |  |  | 20 | 10 | 0.982
| 4 | 2004 | 10.91 | 11 | 138.1% |  |  |  | 20 | 10 | 0.992
| 8 | 2005 | 11.44 | 11.53 | 4.818% |  |  |  | 20 | 10 | 0.992
| 7 | 2006 | 11.13 | 11.18 | -3.036% |  |  |  | 20 | 10 | 0.996
| 11 | 2007 | 14.1 | 14.58 | 30.41% |  |  |  | 20 | 10 | 0.967
| 9 | 2008 | 10.86 | 12.29 | -15.71% |  |  |  | 20 | 10 | 0.884
| 12 | 2009 | 11.27 | 13.77 | 12.04% |  |  |  | 20 | 10 | 0.819 |  |  | Dominguez
|  | 2010 | 12.9495 | 13.668 | -0.7406% |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 13.668
|  | 2011 | 12.2198 | 12.8979 | -5.635% |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 12.8979
|  | 2012 | 12.4291 | 13.1188 | 1.713% |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 13.1188
|  | 2013 | 5.7814 | 6.1022 | -53.48% |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 6.1022
|  | 2014 | 4.6645 | 4.9233 | -19.32% |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 4.9233
|  | 2015 | 6.2406 | 6.5868 | 33.79% |  | 6.5868 | 6.5868 | 20 | 10 |  |  |  | 6.5868
|  | 2016 |  |  |  | 9.1752 | 6.8477 | 6.8832 | 20 | 10 | 0.94743 |  | 3.96% | 3.3349
|  | 2017 |  |  |  | 8.9749 | 7.1188 | 7.193 | 20 | 10 |  | -2.183% | 3.96% | 3.4649
|  | 2018 |  |  |  | 8.7746 | 7.4008 | 7.5167 | 20 | 10 |  | -2.232% | 3.96% | 3.6032
|  | 2019 |  |  |  | 8.5743 | 7.6938 | 7.8549 | 20 | 10 |  | -2.283% | 3.96% | 3.7465
|  | 2020 |  |  |  | 8.374 | 7.9985 | 8.2084 | 20 | 10 |  | -2.336% | 3.96% | 3.8949
|  | 2021 |  |  |  | 8.1737 |  | 8.5778 | 20 | 10 |  | -2.392%
|  | 2022 |  |  |  | 7.9734 |  | 8.9638 | 20 | 10 |  | -2.451%
|  | 2023 |  |  |  | 7.7731 |  | 9.3671 | 20 | 10 |  | -2.512%
|  | 2024 |  |  |  | 7.5728 |  | 9.7887 | 20 | 10 |  | -2.577%
|  | 2025 |  |  |  | 7.3725 |  | 10.2292 | 20 | 10 |  | -2.645%
[5 empty] | 10.25% | [6 empty] | -2.401% | 3.96%
Se esta por cerrar ???
El Complejo Industrial Corcemar esta finalizando sus actividades. Lo que grafique es lo que transporta la Linea de 132 KV que alimenta el Complejo.
YOCSINA (CORCEMAR) |  | 132 | 13.668 | 12.8979 | 13.1188 | 6.1022 | 4.9233 | 6.5868
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | YOCSINA (CORCEMAR) | 132 | 3.3349 | 0.018476 | 0.32674 | 0.28259 | 3.4649 | 0.019196 | 0.33272 | 0.28776 | 3.6032 | 0.019962 | 0.33893 | 0.29313 | 3.7465 | 0.020756 | 0.34508 | 0.29845 | 3.8949 | 0.021579 | 0.35118 | 0.30372
|  |  |  | 3.3349 |  |  |  | 3.4649 |  |  |  | 3.6032 |  |  |  | 3.7465 |  |  |  | 3.8949
|  | 2010 | 13.668
|  | 2011 | 12.8979
|  | 2012 | 13.1188
|  | 2013 | 6.1022
|  | 2014 | 4.9233
|  | 2015 | 6.5868
|  | 2016 | 3.3349
|  | 2017 | 3.4649
|  | 2018 | 3.6032
|  | 2019 | 3.7465
|  | 2020 | 3.8949
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## MINETTI
EP MINETTI (GUMA)
| POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 X 15 | [10 empty] | (Alimentación = 132 KV)
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | DEMANDA HISTORICA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
| 5 | 2003 | 15.31 | 17.44 |  |  |  |  | 45 | 30 | 0.8778
| 5 | 2004 | 15.14 | 16.65 | -4.53% |  |  |  | 45 | 30 | 0.9146
| 12 | 2005 | 15.05 | 16.99 | 2.042% |  |  |  | 45 | 30 | 0.8856
| 6 | 2006 | 15.23 | 16.83 | -0.9417% |  |  |  | 45 | 30 | 0.9051
| 12 | 2007 | 18.76 | 20.64 | 22.64% |  |  |  | 45 | 30 | 0.9087
| 9 | 2008 | 21.56 | 23.19 | 12.35% |  |  |  | 45 | 30 | 0.9297
| 10 | 2009 | 16.96 | 17.58 | -24.19% |  |  |  | 45 | 30 | 0.965 |  |  | Dominguez
| 6 | 2010 | 17.1371 | 18.7833 | 6.845% |  |  |  | 45 | 30 | 0.91236 |  |  | 18.7833
| 6 | 2011 | 16.395 | 17.97 | -4.33% |  |  |  | 45 | 30 |  |  |  | 17.97
| 9 | 2012 | 17.9366 | 19.6596 | 9.403% |  |  |  | 45 | 30 |  |  |  | 19.6596
| 12 | 2013 | 16.9991 | 18.6321 | -5.227% |  |  |  | 45 | 30 |  |  |  | 18.6321
| 11 | 2014 | 17.568 | 19.2556 | 3.347% |  |  |  | 45 | 30 |  |  |  | 19.2556
| 6 | 2015 | 17.6679 | 19.3651 | 0.5687% |  | 19.3651 | 19.3651 | 45 | 30 |  |  |  | 19.3651
|  | 2016 |  |  |  | 19.7872 | 19.9403 | 20.2366 | 45 | 30 |  |  | 2.97% | 17.1226
|  | 2017 |  |  |  | 19.9514 | 20.5325 | 21.1472 | 45 | 30 |  | 0.8298% | 2.97% | 17.7902
|  | 2018 |  |  |  | 20.1156 | 21.1423 | 22.0988 | 45 | 30 |  | 0.823% | 2.97% | 18.5002
|  | 2019 |  |  |  | 20.2798 | 21.7703 | 23.0933 | 45 | 30 |  | 0.8163% | 2.97% | 19.2359
|  | 2020 |  |  |  | 20.444 | 22.4168 | 24.1325 | 45 | 30 |  | 0.8097% | 2.97% | 19.2359
|  | 2021 |  |  |  | 20.6082 |  | 25.2185 | 45 | 30 |  | 0.8032%
|  | 2022 |  |  |  | 20.7724 |  | 26.3533 | 45 | 30 |  | 0.7968%
|  | 2023 |  |  |  | 20.9366 |  | 27.5392 | 45 | 30 |  | 0.7905%
|  | 2024 |  |  |  | 21.1008 |  | 28.7784 | 45 | 30 |  | 0.7843%
|  | 2025 |  |  |  | 21.265 |  | 30.0735 | 45 | 30 |  | 0.7782%
[5 empty] | 1.498% | [6 empty] | 0.8035% | 2.97%
[6 empty] | 7.468% |  | 55.3%
4.5%
MALAGUEÑO (MINETTI) | 3x15 | 132 | 18.7833 | 17.97 | 19.6596 | 18.6321 | 19.2556 | 19.3651
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | MALAGUEÑO (MINETTI) | 132 | 16.5944 | 4.22 | 5.5718 | 0 | 17.2414 | 4.3846 | 5.6738 | 0 | 17.9296 | 4.5596 | 5.7796 | 0 | 18.6425 | 4.7409 | 5.8846 | 0 | 19.381 | 4.9287 | 5.9885 | 0
|  |  |  | 17.1226 |  |  |  | 17.7902 |  |  |  | 18.5002 |  |  |  | 19.2359 |  |  |  | 19.9979
|  | 2010 | 18.7833
|  | 2011 | 17.97
|  | 2012 | 19.6596
|  | 2013 | 18.6321
|  | 2014 | 19.2556
|  | 2015 | 19.3651
|  | 2016 | 17.1226
|  | 2017 | 17.7902
|  | 2018 | 18.5002
|  | 2019 | 19.2359
|  | 2020 | 19.2359
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## CALASANZ
EP CALASANZ
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCION (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2014 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2015 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2016 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2017 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2018 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2019 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2020 | [6 empty] | 80 | 40 |  |  | #DIV/0!
|  | 2021 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2022 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2023 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2024 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2025 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 2023 | 0
[13 empty] | 2023 | 10
[13 empty] | 2023 | 20
[13 empty] | 2023 | 30
[13 empty] | 2023 | 40
[13 empty] | 2023 | 50
[13 empty] | 2023 | 60
[13 empty] | 2023 | 70
[13 empty] | 2023 | 80
[13 empty] | 2023 | 90
CALASANZ * | 2x40 | 132/13,2 |  |  |  |  | 0 | 0
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | CALASANZ | 132/13,2 | - | - | - | - | 29.8573 | 6.0725 | 7.8205 | 3.3583 | 31.049 | 6.3149 | 7.9664 | 3.421 | 32.2837 | 6.566 | 8.1112 | 3.4831 | 33.5625 | 6.8261 | 8.2544 | 3.5446
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## SANTA ANA
EP SANTA ANA
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCION (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2014 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2015 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2016 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2017 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2018 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2019 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2020 | [6 empty] | 80 | 40 |  |  | #DIV/0!
|  | 2021 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2022 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2023 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2024 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2025 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 2023 | 0
[13 empty] | 2023 | 10
[13 empty] | 2023 | 20
[13 empty] | 2023 | 30
[13 empty] | 2023 | 40
[13 empty] | 2023 | 50
[13 empty] | 2023 | 60
[13 empty] | 2023 | 70
[13 empty] | 2023 | 80
[13 empty] | 2023 | 90
SANTA ANA * | 2x40 | 132/13,2 |  |  |  |  | 0 | 0
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | SANTA ANA | 132/13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.879 | 5.06 | 6.3834 | 2.7412 | 25.8683 | 5.2612 | 6.4994 | 2.791 | 26.8931 | 5.4696 | 6.6141 | 2.8402
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## ARGUELLO
EP ARGUELLO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCION (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2014 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2015 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2016 | [6 empty] | 80 | 40 | #DIV/0!
|  | 2017 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2018 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2019 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2020 | [6 empty] | 80 | 40 |  |  | #DIV/0!
|  | 2021 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2022 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2023 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2024 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2025 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 2023 | 0
[13 empty] | 2023 | 10
[13 empty] | 2023 | 20
[13 empty] | 2023 | 30
[13 empty] | 2023 | 40
[13 empty] | 2023 | 50
[13 empty] | 2023 | 60
[13 empty] | 2023 | 70
[13 empty] | 2023 | 80
[13 empty] | 2023 | 90
ARGUELLO * | 2x40 | 132/13,2 |  |  |  |  | 0 | 0
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | ARGUELLO | 132/13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9185 | 3.3415 | 3.8237 | 1.4027
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## modelo
EP
POTENCIA INSTALADA [MVA] =
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
1999 | [8 empty] | #DIV/0!
2000 | [8 empty] | #DIV/0!
2001 | [8 empty] | #DIV/0!
2002 | [8 empty] | #DIV/0!
2003 | [8 empty] | #DIV/0!
2004 | [8 empty] | #DIV/0!
2005 | [8 empty] | #DIV/0!
2006 | [8 empty] | #DIV/0!
2007 | [8 empty] | #DIV/0!
2008 | [8 empty] | #DIV/0!
2009 | [8 empty] | #DIV/0!
2010 | [8 empty] | #DIV/0!
2011 | [8 empty] | #DIV/0!
2012 | [8 empty] | #DIV/0!
2013 | [8 empty] | #DIV/0!
2014 | [8 empty] | #DIV/0!
2015 | [8 empty] | #DIV/0!
2016 | [8 empty] | #DIV/0!
2017 | [8 empty] | #DIV/0!
2018 | [8 empty] | #DIV/0!
2019 | [8 empty] | #DIV/0!
2020 | [8 empty] | #DIV/0!
2021 | [8 empty] | #DIV/0!
2022 | [8 empty] | #DIV/0!
2023 | [8 empty] | #DIV/0!
2024 | [8 empty] | #DIV/0!
2025 | [8 empty] | #DIV/0!
2026 | [8 empty] | #DIV/0!
2027 | [8 empty] | #DIV/0!

## Demandas Max
| POT. | REL.
ET AT/MT | INST. | (Kv)/(kV) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| (MVA) |  | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL
NORTE | 3X25 | 132/13,2 | 58.9771 | 69.9258 | 71.9523 | 69.4635 | 73.9311 | 70.2931
SUR | 2x25 | 132/13,2 | 47.6525 | 51.5537 | 46.3155 | 46.4177 | 41.7672 | 43.7138
ESTE | 3x25 | 132/13,2 | 57.3188 | 61.1456 | 66.1642 | 69.645 | 70.7114 | 69.4656
OESTE | 4x30 | 132/13,2 | 110.9172 | 98.4639 | 102.6527 | 108.0948 | 115.0516 | 107.4065
SUROESTE | 2x55 + 1x25 | 132/13,2 | 66.7895 | 71.4867 | 72.0275 | 74.0656 | 71.7317 | 78.3182
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BARRIO JARDÍN | 2x25 + 40 | 132/13,2 | 41.1005 | 44.0918 | 53.2087 | 53.594 | 60.2492 | 56.7092
CENTRO | 2x55 + 1x25 | 132/13,2 | 63.6858 | 60.5139 | 79.287 | 76.4241 | 74.1798 | 69.689
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 | 2.9265 | 4.7723 | 4.0829 | 4.1636 | 4.3777 | 4.3814
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 2x55 + 1x25 | 132/13,2 | 66.962 | 68.8974 | 71.3598 | 73.7269 | 80.9942 | 73.4148
FIAT | 2x10 | 66/13,2 | 32.9828 | 35.5781 | 36.9734 | 19.7284 | 18.492 | 20.2234
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 | 51.3198 | 50.8024 | 46.728 | 46.7744 | 51.4082 | 45.3542
GUIÑAZÚ | 1x40 + 1x25 | 132/13,2 | 22.2155 | 22.33 | 22.1449 | 26.253 | 24.8035 | 30.4902
NUEVA CÓRDOBA | 2x40 | 132/13,2 | 48.6662 | 50.9923 | 55.2184 | 57.1578 | 51.9826 | 48.2623
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 | 37.9501 | 39.7933 | 42.5462 | 43.755 | 45.8485 | 41.3841
BOWER | 1x4 | 66/13,2 | 1.4671 | 1.2918 | 1.8962 | 1.8196 | 1.255 | 1.5475
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 | 13.8656 | 13.9292 | 14.4674 | 14.6702 | 9.9727 | 8.616
YOCSINA (CORCEMAR) |  | 132 | 13.668 | 12.8979 | 13.1188 | 6.1022 | 4.9233 | 6.5868
MALAGUEÑO (MINETTI) | 3x15 | 132 | 18.7833 | 17.97 | 19.6596 | 18.6321 | 19.2556 | 19.3651
TABLADA | 2x40 | 132/13,2 | 40.7281 | 40.2382 | 36.3955 | 36.8262 | 40.5842 | 39.5431
INTERFÁBRICAS | 2x55 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 26.2924
MONTECRISTO NUEVA * | 1x40 | 132/13,2 | 2013: #VALUE!; 2014: 0; 2015: 0
CALASANZ * | 2x40 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 0
SANTA ANA * | 2x40 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 0
ARGUELLO * | 2x40 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 0
FIAT AUTO |  | 66 | 2013: 19.5054; 2014: 19.1119; 2015: 18.3675
SUMA NO SIMULTÁNEA

## CURA BROCHERO
ET CURA BROCHERO
| POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 10 + 1 x 6,3 | [9 empty] | 1 x 22 + 1 x 10 |  |  | Los trafos tienen que trabajar en paralelo sobre la misma barra.
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2022 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | COS fi
| 2003 | 2003-02-01 21:15 | 6.04 | 6.44 |  |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9865 | Ing. Tiscornia |  | 75 | 50
| 2004 | 2004-01-24 21:30 | 6.75 | 7.19 | 11.65% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9857 | SITEC |  | 75 | 50
| 2005 | 2005-01-22 21:30 | 7.31 | 7.71 | 7.232% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9973 | Analisis de la Demanda |  | 75 | 50
| 2006 | 2006-01-28 21:30 | 7.76 | 8.11 | 5.188% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9973 |  |  | 75 | 50
| 2007 | 2007-01-22 21:30 | 8.3 | 8.57 | 5.672% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9963 |  |  | 75 | 50
| 2008 | 2008-01-15 22:15 | 8.92 | 9.34 | 8.985% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9977 |  |  | 75 | 50
| 2009 | 2009-01-24 22:00 | 9.54 | 9.96 | 6.638% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9975 |  |  | 75 | 50
| 2010 | 2010-01-29 21:15 | 9.8 | 10.04 | 0.8032% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%] | 75 | 50
| 2011 | 2011-01-24 21:30 | 10.08 | 10.43 | 3.884% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2012 | 2012-01-09 21:45 | 10.6504 | 11.1339 | 6.749% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2013 | 2013-07-23 20:30 | 11.2 | 11.2 | 0.5937% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2014 | 2014-01-23 21:45 | 13.39 | 14.26 | 27.32% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2015 | 2015-01-24 21:45 | 13.18 | 13.71 | -3.857% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2016 | 2016-01-22 21:30 | 13.78 | 14.3 | 4.303% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.99404 |  |  | 75 | 50
| 2017 | 2017-01-21 21:20 | 13.87 | 14.29 | -0.06993% |  | 14.29 | 14.29 | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2018 |  |  |  |  | 15.1534 | 15.583 | 14.933 | 16.3 | 6.3 |  | 6.042% | 9.048%
| 2019 |  |  |  |  | 15.7397 | 16.2531 | 15.605 | 16.3 | 6.3 |  | 3.869% | 4.3%
| 2020 |  |  |  |  | 16.326 | 16.952 | 16.3073 | 16.3 | 6.3 |  | 3.725% | 4.3%
| 2021 |  |  |  |  | 16.9123 | 17.6809 | 17.0411 | 16.3 | 6.3 |  | 3.591% | 4.3%
| 2022 |  |  |  |  | 17.4986 |  | 17.8079 | 16.3 | 6.3 |  | 3.467%
| 2023 |  |  |  |  | 18.0849 |  | 18.6093 | 16.3 | 6.3 |  | 3.351%
| 2024 |  |  |  |  | 18.6712 |  | 19.4467 | 16.3 | 6.3 |  | 3.242%
| 2025 |  |  |  |  | 19.2575 |  | 20.3218 | 16.3 | 6.3 |  | 3.14%
| 2026 |  |  |  |  | 19.8438 |  | 21.2363 | 16.3 | 6.3 |  | 3.045%
| 2027 |  |  |  |  | 20.4301 |  | 22.1919 | 16.3 | 6.3 |  | 2.955%
[5 empty] | 6.078% | [6 empty] | 3.643% | 5.487%
ET CURA BROCHERO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 10 + 1 x 6,3
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2003 | 2003-02-01 21:15 | 6.04 | 6.44 |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 39.51%
| 2004 | 2004-01-24 21:30 | 6.75 | 7.19 | 11.65% |  |  | 16.3 | 6.3 | 44.11%
| 2005 | 2005-01-22 21:30 | 7.31 | 7.71 | 7.232% |  |  | 16.3 | 6.3 | 47.3%
| 2006 | 2006-01-28 21:30 | 7.76 | 8.11 | 5.188% |  |  | 16.3 | 6.3 | 49.75%
| 2007 | 2007-01-22 21:30 | 8.3 | 8.57 | 5.672% |  |  | 16.3 | 6.3 | 52.58%
| 2008 | 2008-01-15 22:15 | 8.92 | 9.34 | 8.985% |  |  | 16.3 | 6.3 | 57.3%
| 2009 | 2009-01-24 22:00 | 9.54 | 9.96 | 6.638% |  |  | 16.3 | 6.3 | 61.1%
| 2010 | 2010-01-29 21:15 | 9.8 | 10.04 | 0.8032% |  |  | 16.3 | 6.3 | 61.6%
| 2011 | 2011-01-24 21:30 | 10.08 | 10.43 | 3.884% |  |  | 16.3 | 6.3 | 63.99%
| 2012 | 2012-01-09 21:45 | 10.6504 | 11.1339 | 6.749% |  |  | 16.3 | 6.3 | 68.31%
| 2013 | 2013-07-23 20:30 | 11.2 | 11.2 | 0.5937% |  |  | 16.3 | 6.3 | 68.71%
| 2014 | 2014-01-23 21:45 | 13.39 | 14.26 | 27.32% |  |  | 16.3 | 6.3 | 87.48%
| 2015 | 2015-01-24 21:45 | 13.18 | 13.71 | -3.857% |  |  | 16.3 | 6.3 | 84.11%
| 2016 | 2016-01-22 21:30 | 13.78 | 14.3 | 4.303% |  |  | 16.3 | 6.3 | 87.73%
| 2017 | 2017-01-21 21:20 | 13.87 | 14.29 | -0.06993% |  | 14.29 | 16.3 | 6.3 | 87.67%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 15.1534 | 15.583 | 16.3 | 6.3 | 95.6%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 15.7397 | 16.2531 | 16.3 | 6.3 | 99.71%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 16.326 | 16.952 | 16.3 | 6.3 | 104%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 16.9123 | 17.6809 | 16.3 | 6.3 | 108.5%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 17.4986 | 18.4412 | 16.3 | 6.3 | 113.1%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 18.0849 | 19.2342 | 16.3 | 6.3 | 118%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 18.6712 | 20.0612 | 16.3 | 6.3 | 123.1%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 19.2575 | 20.9239 | 16.3 | 6.3 | 128.4%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 19.8438 | 21.8236 | 16.3 | 6.3 | 133.9%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 20.4301 | 22.762 | 16.3 | 6.3 | 139.6%
NORTE
2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7.0711 | 5.225
[11 empty] | 27.3006 | 27.3006
[10 empty] | 7.3893 | 7.3893
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
|  | 2018 |  |  |  |  | 2017 | 75 | 50
|  | 2019 |  |  |  |  | 2017 | 135 | 80
2020
[13 empty] | 2019 | 0
[13 empty] | 2019 | 5
[13 empty] | 2019 | 10
[13 empty] | 2019 | 15
[13 empty] | 2019 | 20
[13 empty] | 2019 | 25
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
| E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| CURA BROCHERO | 66/13,2 | 10 | 20 | 20 | 14.9406 | 74.7% | 20 | 15.583 | 77.92% | 20 | 16.2531 | 81.27% | 20 | 16.952 | 84.76% | 20 | 17.6809 | 88.4%
|  | 66/13,2 | 10
|  |  |  | 2018 | 15.583
|  |  |  | 2019 | 16.2531
|  |  |  | 2020 | 16.952
|  |  |  | 2021 | 17.6809

## Dominguez
Máximos Maximorum de ETs de la ciudad de Córdoba para el año 2016
| FECHA | HORA | MVA[] | MW [] | MVAR
NORTE | 22/01/16 | 15:00 | 77.3734 | 73.4605 | 24.2939
OESTE | 12/02/16 | 14:30 | 112.3132 | 110.2329 | 21.5166
DBOSCO | 12/02/16 | 15:15 | 43.1038 | 40.322 | 15.234
SUROESTE | 12/02/16 | 14:00 | 75.0067 | 68.6405 | 30.2404
ESTE | 12/02/16 | 15:30 | 62.6793 | 61.706 | 11.003
SUR | 23/02/16 | 13:15 | 36.8199 | 36.4262 | 5.3704
JARDIN | 2016-02-12 | 14:45 | 59.726 | 57.77 | 15.16
CENTRO | 12/02/16 | 15:00 | 76.2679 | 74.0993 | 18.0577
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 12/02/16 | 14:15 | 77.177 | 75.1939 | 17.3833
MABAST | 12/02/16 | 15:45 | 44.288 | 43.65 | 7.49